ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ Материалы

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО СОСНОВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2023 ГОДА

|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением главы администрации МО Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области ______________ № _______ |
| --- | --- |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ Материалы

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО СОСНОВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2023 ГОДА

2013

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.	6

1.1 Краткая характеристика Сосновского сельского поселения.	9

Численность населения.	21

1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения Сосновского с.п. Приозерского муниципального района Ленинградской области.	23

1.2.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	23

1.2.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	24

1.2.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества воды.	29

1.2.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды.	38

1.2.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.	39

1.2.6 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения.	46

1.2.7 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.	47

1.2.8 Описание существующих технический и технологических решений по предотвращению замерзания воды на территориях распространения вечномерзлых грунтов.	48

1.3 Балансы водоснабжения и водопотребления.	50

1.3.1 Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.	50

1.3.2 Территориальный водный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	52

1.3.3 Структурный водный баланс реализации воды по потребителям.	53

1.3.4 Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении.	58

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого приборного учета воды	58

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.	60

1.4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.	61

1.4.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	64

1.4.2 Описание структуры потребления воды по зонам действия источников централизованной системы водоснабжения	65

1.4.3 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов.	66

1.4.4 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	67

1.4.5 Перспективные водные балансы (общий, по технологическим зонам, по типам потребителей).	68

1.4.6 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	69

1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.	70

1.5.1 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	70

1.5.2 Сведения о развитии системы коммерческого учета воды и о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	72

1.5.3 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.	73

1.5.4 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	74

1.6 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	75

1.6.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	75

1.6.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	75

1.7 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения.	76

1.7.1 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения.	76

1.7.2 Планы мероприятий по достижению качества питьевой воды.	77

- Введение.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сосновского сельского поселения далее по тексту- МО Сосновское с. п. на период до 2023 года разработана на основании технического задания, утвержденного Постановлением главы администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения включает первоочередные мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности их функционирования. Мероприятия, обеспеченные устойчивым и достаточным финансированием, помогут создать комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО Сосновское с. п.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – насосные станции, магистральные и уличные сети водопровода и их оснащение современным эффективным оборудованием;

– в системе водоотведения – магистральные и уличные сети водоотведения, канализационные насосные станции, оснащенные современным энергоэффективным оборудованием.

Разработка схем водоснабжения и водоотведения включает в себя:

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Сосновского с. п. Приозерского муниципального района Ленинградской области и анализом существующих технических и технологических проблем;

- перспективную структурную схему расположения инженерной инфраструктуры на территории МО Сосновское с. п Приозерского муниципального района Ленинградской области , в частности, водоснабжение и водоотведение.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом, при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий, а именно:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищных комплексов, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- максимальное обеспечение населения централизованным водоснабжением;

- очистка сточных вод до нормативных требований.

В ходе решения поставленной цели реализуются задачи по развитию объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

- реконструкция и строительство централизованной сети магистральных и уличных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- реконструкция существующих сетей и канализационных насосных станций с заменой изношенных участков сети и оснащение современным энергоэффективным оборудованием;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения, с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Краткая характеристика Сосновского сельского поселения.

Муниципальное образование Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области входит в состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Зоны муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представлены на рисунке 1.

Приозерский муниципальный район расположен в северо-восточной части Карельского перешейка. Район протянулся на 90 км с севера от Олонецкой возвышенности до Лемболовских высот на юге и 60 км вдоль западного побережья Ладожского озера. Как самостоятельная административная единица район образован в 1944 году.

Поселение расположено в юго-западной части Приозерского муниципального района и граничит:

на севере – с Петровским сельским поселением Приозерского муниципального района;

на востоке – с Запорожским сельским поселением Приозерского муниципального района;

на западе – с Раздольевским сельским поселением Приозерского муниципального района;

на юге - с территорией Всеволожского муниципального района.

Расстояние до административного центра Приозерского муниципального района - города Приозерска составляет69 км, до города Санкт - Петербурга 70 км.

Площадь территории муниципального образования Сосновское сельское поселение составляет 18602,4 тыс. га.

В состав поселения входят 9 населенных пунктов:

дер. Иваново;

пос. Колосково;

дер. Кривко;

дер. Новожилово;

дер. Орехово;

п. ст. Орехово;

пос. Платформа 69-й км;

дер. Снегирёвка;

пос. Сосново.

Административным центром муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области является посёлок Сосново.

По данным 2010 года в посёлке Сосново проживают 10,1 тыс. человек.

История Сосновского сельского поселения.

Первое известное территориальное образование, включающее территории Сосновского сельского поселения, известно с 1500 года, когда была составлена «Переписная окладная книга Водской пятины». В Сосново (Rautu) находился центр Васильевского Ровдужского погоста Корельского уезда Водской пятины Новгородской земли. Из-за близости границы территория погоста часто подвергалась разорению, а в 1583 году по условиям Плюсского перемирия отошла к Швеции. По Ништадтскому миру Ровдужский погост возвращается в состав России. Земли сельского поселения в разных качествах пребывали в составе Выборгской губернии до 1940 года, когда после Зимней войны согласно Московскому договору большая часть Выборгской губернии была передана СССР, финское население эвакуировано. 16 мая 1940 в составе Раутовского района был образован Раутовский сельсовет, заселённый переселенцами из внутренних областей СССР.

В ходе Советско-финской «войны-продолжения», в 1941 году в деревни поселения вернулись прежние жители, но в 1944 году они вновь покинули свои дома, на этот раз навсегда.

1 октября 1948 сельсовет переименован в Сосновский. 15 июня 1954 к Сосновскому сельсовету присоединен Новожиловский сельсовет. 9 декабря 1960 после упразднения Сосновского района Сосновский сельсовет передан в состав Приозерского района.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Сосновский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Сосновскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 50-оз от 1 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Сосновское сельское поселение, в которое вошла территория бывшей Сосновской волости.

Площадь муниципального образования Сосновское сельское поселение составляет 243 км2.

Сведения о жилищном фонде МО Сосновское сельское поселение представлены в таблице 1.

Таблица 1.-Характеристика жилищного фонда МО Сосновское сельское поселение.

| Наименование показателя | Единица измерения | на 1 января 2009 г | на 1 января 2010 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 470,4 | 537,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома (индивидуально-определенные здания) | ед./тыс.кв.м | 2674/238,45 | 3125/301,6 |
| многоквартирные дома (МКД) | ед./тыс.кв.м | 278/231,9 | 278/231,9 |
| из них: |  |  |  |
| оборудовано лифтами | ед./тыс.кв.м |  |  |
| лифтов - всего | ед. |  |  |
| из них требующих замены и модернизации | ед. |  |  |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м | 2975/94,5 | 2975/94,5 |
| По формам собственности: |  |  |  |
| 1.1. Государственный жилищный фонд - всего | тыс. кв. м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м |  |  |
| Из него: |  |  |  |
| 1.1.1. Собственность Российской Федерации - всего | тыс. кв. м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м |  |  |
| 1.1.2. Собственность Ленинградской области - всего | тыс. кв. м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м |  |  |
| 1.2. Муниципальный жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 134,4 | 134,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м | 47/38,1 | 47/38,1 |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м | 231/94,2 | 231/94,2 |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м | 2975/94,2 | 2975/94,2 |
| 1.3. Частный жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 336 | 403,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м | 2674/238,45 | 3125/301,6 |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м |  | 2005/101,5 |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м | 1917/97,55 |  |
| Из него: |  |  |  |
| 1.3.1. Квартиры в МКД, находящиеся в собственности граждан | ед. | 1917 | 2005 |
| их площадь | тыс. кв. м | 97,55 | 101,5 |
| 1.3.2. Жилые дома | ед. | 2674 | 3125 |
| их площадь | тыс. кв. м | 237,45 | 301,6 |
| 1.3.3. Жилищные, жилищно-строительные кооперативы (ЖК, ЖСК): |  |  |  |
| количество ЖК, ЖСК | ед. |  |  |
| количество МКД в составе ЖК, ЖСК | ед. |  |  |
| площадь МКД в составе ЖК, ЖСК | тыс. кв. м |  |  |
| 1.3.4. Товарищества собственников жилья в многоквартирных домах: |  |  |  |
| количество ТСЖ | ед. | 5 | 5 |
| количество МКД в составе ТСЖ | ед. | 16 | 16 |
| площадь МКД в составе ТСЖ | тыс. кв. м | 1,6 | 1,6 |
| 1.3.5. Жилищный фонд в собственности юридических лиц: | тыс. кв. м |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м |  |  |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м | 1/4736 | 1/4736 |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м | 76/4736 | 76/4736 |
| 2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья | кв. м / чел. | 46,8 | 53,3 |
| 3. Уровень износа жилищного фонда | % | 71 | 72 |
| 4. Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения: |  |  |  |
| в городской местности: |  |  |  |
| холодного водоснабжения | тыс. кв. м |  |  |
| горячего водоснабжения | тыс. кв. м |  |  |
| отопления | тыс. кв. м |  |  |
| канализации | тыс. кв. м |  |  |
| в сельской местности: |  |  |  |
| холодного водоснабжения | тыс. кв. м | 385,1 | 385,1 |
| горячего водоснабжения | тыс. кв. м | 371,6 | 371,6 |
| отопления | тыс. кв. м | 395,1 | 395,1 |
| канализации | тыс. кв. м | 343,4 | 343,4 |
| 5. Ветхий фонд: |  |  |  |
| площадь | тыс. кв. м | 10,5 | 10,5 |
| число квартир | ед. | 277 | 277 |
| Число семей, проживающих в нем | ед./ | 277 | 277 |
|  | чел. | 600 | 600 |
| 6. Аварийный фонд: |  |  |  |
| площадь | тыс. кв. м | 0,9 | 0,9 |
| число квартир | ед. | 24 | 24 |
| Число семей, проживающих в нем | ед./ | 19 | 19 |
|  | чел. | 57 | 57 |
| 7. Квартиры коммунального заселения | тыс.кв. м/ | 7,8 | 7,8 |
|  | ед. | 159 | 159 |
| 8.Уровень износа коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |
| холодного водоснабжения | % | 86 | 89 |
| горячего водоснабжения | % | 76 | 77 |
| теплоснабжения | % | 83 | 83 |
| водоотведения | % | 91 | 92 |
| газоснабжения | % | 51 | 51 |
| электроснабжения | % | 61 | 61 |
| 9. Общий объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры | тыс. руб. |  |  |
| в том числе частные инвестиции | тыс. руб. |  |  |
| 11.Количество концессионных соглашений в коммунальном комплексе | шт. |  |  |

Территория Сосновского сельского поселения.

Границы поселения представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 Границы МО Сосновское сельское поселение

Основные климатические данные.

Климат переходный от континентального к морскому, с умеренно теплым летом, довольно продолжительной, умеренно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды. Преобладают ветры юго-западного направления, принося с собой осадки, величина которых более 700 мм.

Средняя годовая температура на данной территории составляет 3,3 °С.

Зимний период начинается в ноябре месяце и длится до апреля. Образование снежного покрова происходит, как правило, в начале декабря, разрушение – в начале апреля.

Самым холодным месяцем является февраль со средней месячной температурой воздуха -7,8 °С. Абсолютный минимум, по многолетним наблюдениям, составил -37 °С.

Переход средней суточной температуры через 0°С происходит в апреле месяце. Весной возможны возвраты холодов и кратковременное установление снежного покрова.

Лето наступает в мае месяце, продолжительность его 3-4 месяца. Самый теплый месяц июль со средней месячной температурой воздуха 16,7 °С. Абсолютный максимум составляет 32°С.

В сентябре наступает осень и длится около двух месяцев.

Зима продолжительная, умеренно мягкая с пасмурной погодой. Преобладающая дневная температура воздуха –5, -8 -12°С (абсолютный минимум -41°С)

Территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет около 700 мм, 60-65% этого количества выпадают в теплый период года.

Ветры в течение года преобладают северо-западные и южные, средняя скорость 2 – 4 м/сек.

Температура воздуха характеризуется:

- средняя температура холодного месяца – минус 9°С;

- средняя температура теплого месяца – плюс 17°С;

- средняя годовая температура – плюс 3,5°С;

- абсолютный минимум составляет минус 38°С;

- абсолютный максимум составляет плюс 32°С;

- число дней со среднесуточной температурой воздуха выше 10°С составляет 12°С;

- число дней со снежным покровом – 135;

- высота снежного покрова – до 60 см.;

- снежный покров устойчиво ложится после 11 декабря;

- продолжительность безморозного периода 120-130 дней (с 9мая по 9 октября).

Среднегодовая температура воздуха (по метеостанции «Приозерск») составляет +3,4ºС. Максимальная температура воздуха +31ºС наблюдается в июле, минимальная – минус 40ºС зафиксирована в январе.

Первые морозы наступают в начале-середине октября и продолжаются в течение от 91 до 152 дней в году.

Средняя дата появления снежного покрова – 14 октября. В среднем число дней со снежным покровом составляет 137 дней в году. Высота снежного покрова от 20 см до 67 см (средняя-42 см). Максимальная глубина промерзания песчаных почв и грунтов до 0,7 м, суглинистых – до 1,3 м.

Большая часть осадков (424 мм) приходится на безморозный период и выпадает в виде дождей. Испарение с поверхности земли в течение года достигает 280-300 мм, а с водной поверхности – около 500 мм. По показателю степени увлажнения территория района входит в зону избыточного увлажнения.

Рассматриваемая территория характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом с неустойчивым погодным режимом и относится ко IIБ подрайону по климатическому районированию России для целей строительства.

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,45 м, для песчаных грунтов – 1,60 м.

Гидрогеологическая характеристика и геологические условия

В соответствии с гидрогеологическим районированием территория расположена на северной окраине Ленинградского артезианского бассейна (ЛАБ), к которому с севера примыкает Восточно-Балтийский гидрогеологический массив.

Исходя из геологического строения и литологического состава пород, до глубины залегания кристаллического архей-нижнепротерозойского фундамента, в гидрогеологическом разрезе изучаемого района выделяются следующие водоносные и водоупорные горизонты и комплексы (сверху вниз).

Подземные воды четвертичных отложений

Горизонт грунтовых вод (ГГВ) в районе развит практически повсеместно. ГГВ приурочен к пескам и супесям позднеледниковых и современных озерных озерно-ледниковых, биогенных и озерных отложений. Область питания ГГВ совпадает с областью распространения водовмещающих отложений. Основным источником питания грунтовых вод являются атмосферные осадки.

Грунтовые воды, в зависимости от рельефа и гипсометрических отметок, залегают на глубинах 0,5-1,0 м в пойме и надпойменной террасе реки Сосновки, реки Козлец и их притоков, 2-3 м – в присклоновых частях долины и до 5-10,0 м (иногда более) на вершинах песчаных камовых холмов и озовых гряд. В пределах Лемболовской возвышенности во многих скважинах грунтовые воды не встречены.

Разгрузка грунтовых вод происходит в русла рек и ручьёв или на склонах бортов долин (в местах выхода водоупорных моренных супесей и суглинков) в виде мочажин и нисходящих источников.

Грунтовые воды, как правило, безнапорные, редко обладают местными напорами.

Водоупором для грунтовых вод являются валунные супеси и суглинки лужской морены.

В связи с незащищенностью глинистыми экранами грунтовые воды легко подвержены загрязнению с поверхности.

Грунтовые воды широко используются для хозяйственно-питьевого водообеспечения и полива огородов мелкими частными водопользователями путем устройства индивидуальных шахтных колодцев глубиной до 10 м.

Грунтовые воды характеризуются пестрым химическим составом. Преимущественно ГВ имеют гидрокарбонатный или сульфатно-хлоридный анионный состав и смешанный состав по катионам. Минерализация ГВ колеблется от 0,1 г/л до 0,6 г/л.

Московско-осташковский моренный относительно водоупорный горизонт представлен супесями и суглинками с гравием, галькой и валунами (с редкими прослоями и линзами песков). Прослои и линзы водонасыщенных песков в морене встречаются спорадически (локально), обладают местным напором и плывунными свойствами.

Мощность московско-осташковской морены составляет 20,0-35,0, достигая 52,0 м в верхней части склона спортивно-оздоровительного комплекса «Игора». Осташковская морена рассматривается в качестве относительного нижнего водоупора для грунтовых вод и верхнего водоупора для локально развитого московско-осташковского межморенного водоносного горизонта.

Межморенный водоносный комплекс в составе московско-осташковского водноледникового (верхний) межморенного водоносного горизонта и днепровско-московского водноледникового (нижнего межморенного горизонта, сложен песками разной крупности (зернистости), гравийно-галечными отложениями, реже супесями.

В районе работ имеется ряд малодебитных родников (источников) на склоне Лемболовской возвышенности (НСТ «Горка» и др.). В пределах территории изысканий можно ожидать данный межморенный водоносный комплекс в интервалах глубин от 20,0-25,0 м до 100,0-110,0 м, в зависимости от рельефа. Мощность комплекса может составить 3,0-25,0 м. Напорные уровни, в зависимости от гипсометрического положения, могут устанавливаться на несколько метров выше поверхности земли и до глубин 25-50м ниже её поверхности. Удельные дебиты скважин в изучаемом районе колеблются в широких пределах от 0,001 л/с до 1,4 л/с (автозаправочная станция в деревне Иваново). Подземные воды пресные (минерализация 0,1-0,3г/дм3) гидрокарбонатные. Характерно повышенное содержание железа до нескольких мг/дм3 (при ПДК до 0,3 мг/дм3).

Межморенный водоносный комплекс характеризуется локальностью развития, как в плане, так и в разрезе. Межморенные отложения, представленные супесями и суглинками с линзами и прослоями мелких и пылеватых песков, практически безводны.

По имеющимся данным и геологическим разрезам разведочно-эксплуатационных скважин, в южной (поселок при железнодорожной станции Орехово, деревня Новожилово, остановочные пункты 47-й км и 49-й км), центральной (южная и северо-восточная части поселка Сосново) и северо-западной (поселок Колосково и дальше на север) частях изучаемой территории межморенный комплекс отсутствует.

    - Численность населения.

Население МО Сосновское сельское поселение на начало 2009 г. составило 10,015 тыс. чел. Характеризуется заметным преобладанием женщин над мужчинами.

Население в трудоспособном возрасте составляет 5,63 тыс. чел. Из них  экономически активную часть составляет 3,26  тыс. чел. В процентах - это составляет 32% от общей численности населения. (или 58% от численности населения в трудоспособной возрасте).

Возрастная структура населения регрессивная.

За счет сезонного проживания в летний период с учетом отдыхающих на рекреационных территориях численность возрастает более чем в 4 раза.

Численность постоянного населения муниципального образования Сосновское сельское поселение по состоянию на 01.01.09г. (по данным паспорта муниципального образования) составила 10015 человек. За период 2002-2008 гг. численность населения увеличилась на 820 человек (см. таблицу и рисунок ниже).

Таблица 2. Динамика численности населения Сосновского сельского поселения (за период 2002-2008 гг.)

| № п/п | Год | Население, чел. | Прирост (убыль), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2002 | 9195 |  |
| 2 | 2003 | 9019 | -176 |
| 3 | 2004 | 9180 | +161 |
| 4 | 2005 | 9643 | +463 |
| 5 | 2006 | 9634 | -9 |
| 6 | 2007 | 9694 | +60 |
| 7 | 2008 | 10015 | +321 |
| 8 | 2009 | 10053 | +38 |
| 9 | 2010 | 10053 | +900 |
| 10 | 9-ть месяцев 2011 | 10953 |  |

Рисунок 2. Динамика численности населения

Существующее положение в сфере водоснабжения Сосновского с.п. Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Крупнейшим водопользователем здесь является МП «Водоканал Твэл – Сосново» (бывшее МП ЖКХ поселка Сосново), которому принадлежат 12 эксплуатационных скважин. ООО «Агропромтехника» в пос. Сосново принадлежит 5 скважин. Остальные скважины принадлежат: ООО «Сосновский молочный завод» (1 скв.), ОЖД (2 скв.), пионерлагерь «Золотой колос» (1 скв.), ДРСУ (1 скв.), хлебозавод (1 скв.) и др.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Поселок Сосново

Поселок обеспечен централизованной системой водопровода. Общая протяженность сетей водоснабжения в границах существующего населенного пункта – 36,2 км. Система централизованного водоснабжения обеспечивается 9-тью муниципальными артезианскими скважинами.

В соответствии с формой 2-тп (водхоз) по поселку Сосново, ежегодно из подземных источников забирается 326 тыс. м3, из них использовано на хозяйственно-питьевые нужды 299 тыс. м3 (92%), потери при транспортировке составили 27 тыс.м3 (8%).

На конец 2010 года мощность всех водопроводов и водозаборов муниципального образования составил 5,96 тыс. м3 в сутки. В том числе: поселок Сосново – 1 тыс.м3 в сутки, деревня Кривко – 0,756 тыс.м3 в сутки, деревня Снегиревка – 0,48 тыс.м3 в сутки, п. СХТ – 0,984 тыс.м3 в сутки, пл.69 км. – 0,1 тыс.м3 в сутки.

Кроме того, на территории некоторых предприятий расположены скважины, не работающие в общепоселковую водопроводную сеть.

На территории ООО «ПМК» скважина глубиной около 100 м, удовлетворяющая потребность в воде по мере производственной необходимости.

Водоснабжение ОАО Севзапмолоко осуществляется от скважины № 74290, расположенной в 200 метрах от предприятия. Водоотбор составляет 90 м3/сутки. Перспективная водопотребность составляет 150 м3/сутки. На территории предприятия находится водонапорная башня.

На сегодняшний день на территории поселения находится около 80 гидрантов, 40% из которых неисправны.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Игора»

Система водоснабжения локальная, на территории пробурены 5 скважин, эксплуатируются 4 из них: 2 (верхние) обеспечивают только хозяйственно-бытовые нужды, 2 (нижние) служат в том числе для наполнения искусственного озера Игора, используемого для технологических целей. Эксплуатационный запас скважин составляет:

- скважина №1 – 25,2 м3/час;

- скважина №2 – 18 м3/час;

- скважина №3 – 7,2 м3/час;

- скважина №4 – 21,2 м3/час;

- скважина №5 – 20,2 м3/час.

Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется в основном из скважин №1 и №2. В соответствии с расчетными показателями по водопотреблению и водоотведению, в настоящее время используется 487,2 м3/сутки, что говорит о наличии резерва в количестве 549,6 м3/сутки. С учетом вводимой в эксплуатацию 3 очереди строительства, резерв составит 490,7 м3/сутки.

Скважинами вскрывается гдовский водоносный горизонт, залегающий на глубине 116 – 160 м. Гдовский горизонт может считаться надежно защищенным от поверхностного загрязнения, поскольку перекрыт водоупором. По физико-химическим и бактериологическим показателям вода, забираемая из скважин, соответствует нормативным требованиям.

Общая протяженность водопроводных распределительных сетей – 4242 м. Материал труб – полиэтилен. Протяженность водоводов – 758 м. Материал водоводов – асбестоцемент. На сети установлено 11 пожарных гидрантов.

Деревня Кривко

Деревня обеспечена централизованной системой водоснабжения. Общая протяженность сетей водоснабжения в существующих границах населенного пункта составляет 3,46 км; сетей канализации – 1,5 км. Система водоснабжения обеспечивается 2-мя артезианскими скважинами и водонапорной башней (максимальной производительностью 6,5 м3/час и 2,5 м3/час).

В соответствии с формой 2-тп (водхоз) по деревне Кривко, за год из подземных источников было забрано 55 тыс.м3, из них использовано 50 тыс.м3 (91%), потери при транспортировке составили 5 тыс.м3 (9%).

Поселок Платформа 69- км.

На территории поселка имеются 2 скважины (№№ 33046 и 7160) глубиной 185м, пробуренные в 1972г. и 1962г., соответственно. Установлены погружные насосы производительностью 600м3/сут каждый. Скважины находятся на балансе завода ЗАО «ВНИИЗЕММАШ».

В 2010г. потребителям подано 110м3/сут, из них населению, проживающему в домах муниципального жилищного фонда, около 43%. На собственные нужды завода использовано порядка 10% общего водопотребления.

Деревня Снегирёвка

В соответствии с формой 2-тп (водхоз) по деревне Снегирёвка, за год из подземных источников было забрано 46 тыс.м3, из них на хозяйственно-питьевые нужды использовано 43 тыс.м3 (93%), потери при транспортировке составили 3 тыс.м3 (7%).

Поселок Колосково, деревня Новожилово, деревня Орехово, деревня Иваново

По данным администрации, общепоселковые системы водоснабжения в поселке Колосково, пос. ст. Орехово и деревнях Новожилово, Орехово, Иваново отсутствуют.

Сводная информация о количестве источников водоснабжения представлена в таблице 1.2.2.1.

Таблица 1.2.2.1 Источники водоснабжения

| №п/п | Населенный пункт | Количество скважин | Ведомственная принадлежность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пос. Сосново | 9 5 1 1 | Муниципальные Спортивно-оздоровительный комплекс «Игора» ООО «ПМК» ОАО «Севзапмолоко» | Централизованная система водоснабжения Локальная система. 4 скважины рабочие, 1 скважина резервная. Скважины находятся на балансе предприятий, расход воды - на собственные нужды |
| Итого: |  | 16 |  |  |
| 2 | Пос. Снегирёвка | 5 | муниципальные | Из них - не работающие скважины №№3,5 скважины №№ 1, 4 - резервные |
| 3 | Дер. Кривко | 2 | муниципальные |  |
| 4 | Пос. Платформа 69-й км | 2 | ЗАО «ВНИИЗЕММАШ» | Подача воды осуществляется от завода ЗАО «ВНИИЗЕММАШ» |
| 5 6 7 8 9 | Дер. Иваново Дер. Колосково Дер. Новожилово Дер. Орехово П. ст. Орехово | 1 9 | садоводства | Децентрализованные системы водоснабжения |
| Всего в поселении |  | 35 |  |  |

Источниками питьевого водоснабжения являются одиночные скважины или группы скважин, которые, как правило, не имеют разработанных и утвержденных проектов зон санитарной охраны (ЗСО). Для них I пояс ЗСО принимается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» равным 30 м, эксплуатируемый водоносный горизонт защищен от поверхностного загрязнения. Для II и III пояса определяются расчетом в составе проекта зон санитарной охраны.

На территории муниципального образования Сосновское сельское поселение в пос. Сосново и п.ст. Орехово расположены два водозабора, имеющие установленные зоны санитарной охраны, согласованные с органами Роспотребнадзора.

Характеристика существующих источников питьевого водоснабжения представлена в таблице 1.2.2.2.

Таблица 1.2.2.2. Характеристика существующих источников питьевого водоснабжения

| №п/п | Населенный пункт | Мощность, м3/сутки |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектная | установленная | водоотбор |  |
| 1 | Пос. Сосново Спортивно-оздоровительный комплекс «Игора» | 4666 733 | 3636 - | 890 487 | Без учета водозабора предприятий |
| 2 | Пос. Снегирёвка | 480 | 480 | 126 |  |
| 3 | Дер. Кривко | 547 | 192 | 150 |  |
| 4 | Пос. Платформа 69-й км | _ | 1200 | 110 | От завода ЗАО «ВНИИЗЕММАШ» |
| 5 6 7 8 9 | Дер. Иваново Дер. Колосково Дер. Новожилово Дер. Орехово П. ст. Орехово |  |  |  | Централизованные системы водоснабжения отсутствуют |
| Итого |  | 6426 | 5508 | 1763 |  |

В основном эксплуатируются подземные воды гдовского водоносного горизонта. Ни в одном населенном пункте нет утвержденных эксплуатационных запасов подземных вод по пробуренным скважинам.

На сегодняшний день на территории поселения находится около 80 гидрантов, 40% из которых неисправны.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества воды.

В Сосновском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения водоснабжения. По опыту эксплуатации гдовского водоносного горизонта в пос. Сосново вода отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» как по физико-химическим, так и бактериологическим показателям.

Анализ качества подаваемой питьевой воды

Источники водоснабжения на территории МО Сосновское сельское поселение обладают водой питьевого качества, не требующей сложных водоочистных и водоподготовительных сооружений для достижения качества воды соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01.

Протоколы лабораторных исследований представлены на рисунках 1.2.3.1а – 1.2.3.5.

Согласно представленным протоколам питьевая вода отвечает гигиеническим нормативам.

Рисунок 1.2.3.1а. Протокол лабораторных исследований скважины № 7160

Рисунок 1.2.3.1б. Протокол лабораторных исследований скважины № 7160

Рисунок 1.2.3.2. Протокол бактериологических исследований скважины № 7160

Рисунок 1.2.3.3. Протокол лабораторных исследований скважины

Рисунок 1.2.3.4а. Протокол радиологических испытаний

Рисунок 1.2.3.4б. Протокол радиологических испытаний

Рисунок 1.2.3.5. Протокол радиологических испытаний

Контроль качества забираемых вод

В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды должен осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Питьевая вода должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», ГОСТ 17.1.3.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Контроль должен проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, обработанной питьевой воды и воды в распределительной сети по каждому водозабору отдельно. В программах должны быть определены места и периодичность отбора проб, перечень определяемых ингредиентов по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям.

Отбор проб воды должен производится в соответствии с требованиями ГОСТ.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды.

Данные по насосным станциям представлены в таблице 1.2.4.1.

Таблица 1.2.4.1. Насосные станции

|  | Тип насоса | Подача, м3/ч | Напор, м.вод.ст. | Эл.двига-тель, кВт | Количество, шт. |  | Режим работы, час | Фактическое потребление эл.энергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих | резерв |  | отчет 2007 года | ожидаемое 2008 года |
| п.Сосново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №1 ул Никитина | ЭЦВ6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 1 |  | 24 |  | 96 360 |
| Скважина №2 ул.Ленинградская | ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 1 |  | 24 |  | 96 360 |
| Скважина №3 ул.Комсомольская | ЭЦВ-6-15-110 | 16 | 110 | 7,5 | 1 |  | 24 |  | 65 700 |
| Скважина №4 ул.Связи | ЭЦВ5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | 1 |  | 24 |  | 26 280 |
| Скважина ул. Зеленая Горка | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 1 |  | 24 |  | 96 360 |
| Скважина Новосторойка ул Северная | ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 13 | 1 |  | 24 |  | 113 880 |
| Скважина ул Станционная | ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 1 |  | 24 |  | 96 360 |
| Скважина ул.Зеленая Горка (больничная) | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 | 1 |  | 24 |  | 26 280 |
| Скважина ул.Дорожная | ЭЦВ6-6,5-80 | 65 | 80 | 4 | 1 |  | 16 |  | 23 360 |
| Скважина ул Советская | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 1 |  | 24 |  | 96 360 |
| дер.Кривко |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Скважина | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 13 | 1 |  | 24 |  | 85 176 |
| дер.Снегиревка |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Скважина 2783 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 1 |  | 24 |  | 72 072 |
| Скважина 2530 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 7,5 | 1 |  | 24 |  | 49 140 |

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.

Общая протяженность водопроводных сетей муниципального образования на 01.01.2010г. составляет 58,1 км, из них в замене нуждаются 6,7 м.

Характеристика водопроводной сети представлена в таблице 1.2.5.1.

| Показатели | Ед.изм. | Всего | в том числе с разбивкой по поселениям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п.Сосново | дер.Кривко | дер.Снегиревка |
| Число водопроводов (ВОС) | ед. | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Число отдельных водопроводных сетей | ед. | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Протяженность одиночных водоводов, | км. | - |  |  |  |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км. | - |  |  |  |
| Уличной водопроводной сети, | км. | 66,52 | 44,80 | 1,80 | 9,22 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км. | 40,30 | 23,90 | 1,80 | 6,45 |
| Внутриквартальной и внутридворовой сети, | км. | - |  |  |  |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км. | - |  |  |  |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | ед. | 84 | 74 |  |  |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема | тыс.м3/сут. | 4 022,4 | 4 020,0 | 0,6 | 0,6 |

Схемы сетей водоснабжения п. Сосново, дер. Кривко, п. Платформа 69 км., дер. Снегирёвка представлены на рисунках 1.2.5.1 – 1.2.5.6

Рисунок 1.2.5.1. Схема водопроводных сетей п. Платформа 69 км.

Рисунок 1.2.5.2 Схема водопроводных сетей п. Снегирёвка

Рисунок 1.2.5.3 Схема водопроводных сетей п. Сосново (ул. Зеленая горка)

Рисунки 1.2.5.4 Схема водопроводных сетей п. Сосново (ул. Дорожная)

Рисунки 1.2.5.5 Схема водопроводных сетей п. Сосново (ул. Ленинградская)

Рисунок 1.2.5.6. Схема водопроводных сетей п. Сосново (ул. Никитина)

Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения.

По данным администрации МО Сосновское сельское поселение, общепоселковые системы водоснабжения в поселке Колосково, пос. ст. Орехово и деревнях Новожилово, Орехово, Иваново отсутствуют.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

На сегодняшний день на территории поселения находится около 80 гидрантов, 40% из которых неисправны.

Износ сетей водоснабжения составляет 60%.

Описание существующих технический и технологических решений по предотвращению замерзания воды на территориях распространения вечномерзлых грунтов.

Согласно СНиП 2.05.07-85* Сосновское с.п. расположено вне зоны вечномёрзлых грунтов, что проиллюстрировано на рисунке 1.2.8.1

По совокупности природных факторов, характеризующих пригодность территории для жилищного, общественного и промышленного строительства, в границах изученной площади выделяется три инженерно-геологических района:

Район I - включает участки благоприятные для застройки. При освоении района специальных мероприятий по инженерной подготовке не требуется.

Район II - включает территории условно благоприятные для застройки. При освоении данной территории потребуются несложные специальные мероприятия по инженерной подготовке.

Район III - включает территории неблагоприятные для застройки, при их освоении потребуются сложные мероприятия по инженерной подготовке.

Рисунок 1.2.8.1 – Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты

Обозначения на схеме:

1-1 северный район низкотемпературных вечномерзлых грунтов (НТВМГ) сплошного распространения; 1-2 – центральный район НТВМГ сплошного распространения; 1-3 – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения; 4 – южная граница распространения вечномерзлых грунтов.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории Сосновского с. п. не выявлено.

Балансы водоснабжения и водопотребления.

Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

Общий водный баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Отчетный период 2007год |  | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема | тыс. куб. м в сутки |  | 4 020,00 | 4 022,41 | 4 022,41 |
| 2 | Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. куб. м в сутки |  |  |  |  |
| 3 | Установленная производственная мощность водопроводной сети | тыс. куб. м в сутки |  |  |  |  |
| 4 | Поднято воды насосными станциями 1-го подъема | тыс. куб. м |  | - | 766,36 | 929,52 |
| 4.1. | В т.ч. из поверхностных водоисточников | тыс. куб. м |  |  | 83,31 | 115,71 |
| 4.2. | Из подземных водоисточников | тыс. куб. м |  | - | 683,04 | 813,81 |
| 5 | Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения | тыс. куб. м |  |  | 83,31 | 115,71 |
| 6 | Собственные нужды <*> | тыс. куб. м |  |  |  |  |
|  | то же в % от воды, поданной в сеть | % |  |  |  |  |
| 6.1. | Водопроводных станций | тыс. куб. м |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Сброшено в естественные водоемы | тыс. куб. м |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Сброшено в канализацию | тыс. куб. м |  |  |  |  |
| 6.2. | Водозаборных сооружений из подземных водоисточников | тыс. куб. м |  |  |  |  |
|  | то же в % от поднятой воды, | % |  |  |  |  |
| 6.3. | Водопроводных сетях | тыс. куб. м |  |  |  |  |
|  | то же в % от поднятой воды | % |  |  |  |  |
| 7 | Получено воды со стороны | тыс. куб. м |  | - | - | - |
| 8 | Подано воды в водопроводную сеть | тыс. куб. м |  | 49,54 | 766,36 | 929,52 |
| 8.1. | в т.ч. собственными насосами | тыс. куб. м |  | 49,54 | 766,36 | 929,52 |
| 8.2. | самотеком | тыс. куб. м |  |  |  |  |
| 9 | Потери воды в водопроводных сетях | тыс. куб. м |  | 4,09 | 127,73 | 185,90 |
|  | то же в % от воды, поданной в сеть | % |  | 8,3% | 16,7% | 20,0% |
| 10 | Отпущено воды из водопроводной сети, всего,в т.ч. | тыс. куб. м |  | 45,45 | 638,63 | 743,62 |
| 10.1. | Производственно-хозяйственные нужды | тыс. куб. м |  |  |  |  |
| 10.2. | На нужды собственных подразделений (цехов) | тыс. куб. м |  |  |  |  |
| 10.3. | Товарной воды в т.ч. | тыс. куб. м | - | 45,45 | 638,63 | 743,62 |
| 10.3.1. | управляющим компаниям и др. | тыс. куб. м |  | 35,02 | 484,22 | 581,53 |
| 10.3.2. | Населению | тыс. куб. м |  |  |  |  |
| 10.3.3. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м |  | 5,29 | 19,45 | 21,71 |
| 10.3.4. | Коммунальным предприятиям | тыс. куб. м |  |  |  |  |
| 10.3.5. | Иным потребителям | тыс. куб. м |  | 5,14 | 134,97 | 140,38 |
| 10.4. | Водоснабжение с использованием технической воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |
| 10.5. | Расход электроэнергии | тыс.кВт/ч |  | 146,17 | 1 253,47 | 1 570,89 |

Структурный водный баланс реализации воды по потребителям.

В таблице 1.3.3.1 приведены структурные водные балансы реализации воды по группам потребителей. Данные балансы составлены по отчетным данным водоснабжающей организации.

Таблица 1.3.3.1 Характеристика Потребителей Сосновского с. п.

| Наименование узла | Расчетный расход ХВ м3/сут | Расчетный расход ГВС м3/сут |
| --- | --- | --- |
| ул. Урожайная д.7 | 0,5 | 0,375 |
| ул. Урожайная д.14 | 0,5 | 0,375 |
| мастерская электрика | 0,5 | 0,375 |
| ул. Ленинградская д.34а | 0,1 | 0,075 |
| ул. Ленинградская д.34 | 0,6 | 0,45 |
| ул. Ленинградская д.28б | 0,4 | 0,3 |
| ул. Ленинградская д.28а | 0,7 | 0,525 |
| гараж котельной | 0 | 0 |
| ООО "Дом бытовых услуг" | 4,9 | 3,675 |
| О-Д | 29,6 | 22,2 |
| АБК | 0 | 0 |
|  | 30,8 | 23,1 |
|  | 30,8 | 23,1 |
|  | 30,8 | 23,1 |
| ул. Связи д.5 | 20,9 | 15,675 |
| Школа | 47,7 | 35,775 |
|  | 50,7 | 38,025 |
|  | 52,3 | 39,225 |
|  | 49,4 | 37,05 |
| ул. Никитина д.32 | 7,2 | 5,4 |
| ул. Лесная д.4а | 5,1 | 3,825 |
| ул. Лесная д.2а | 5,1 | 3,825 |
| пер. Сосновый д.5 | 1,5 | 1,125 |
| Приозерская СББЖ | 0,7 | 0,525 |
| ул. Зеленая горка д.5 | 5,3 | 3,975 |
| ул. Зеленая горка д.10 | 2,5 | 1,875 |
| Хозяйственный корпус | 2,9 | 2,175 |
| Скорая помощь | 0,7 | 0,525 |
| Прачечная, гараж | 0,7 | 0,525 |
| Поликлиника | 4,2 | 3,15 |
| ООО "Ритуал" | 0,3 | 0,225 |
| МДОУ №2 (ясли) | 3,5 | 2,625 |
| МДОУ №2 (прачечная) | 0,5 | 0,375 |
| МДОУ №2 | 6,7 | 5,025 |
| Лечебно-профилактический корпус | 1,9 | 1,425 |
| Здание СЭС | 0,6 | 0,45 |
| Дневной стационар | 2,3 | 1,725 |
| Главный корпус (больница) | 6,3 | 4,725 |
| ул. Железнодорожная д.67 | 1,2 | 0,9 |
| ул. Железнодорожная д.65 | 1,1 | 0,825 |
| ул. Железнодорожная д.63 | 0,9 | 0,675 |
| ул. Железнодорожная д.61 | 1,1 | 0,825 |
| ул. Железнодорожная д.59 | 1,4 | 1,05 |
| ул. Железнодорожная д.57 | 1,5 | 1,125 |
| ул. Железнодорожная д.55 | 4 | 3 |
| ул. Железнодорожная д.53 | 5,6 | 4,2 |
| ул. Железнодорожная д.51 | 5,3 | 3,975 |
| ул. Железнодорожная д.49 | 1,7 | 1,275 |
| ул. Деповская. д.14 | 3,3 | 2,475 |
| ул. Деповская. д.12а | 1,1 | 0,825 |
| ул. Деповская. д.12(2) | 0,2 | 0,15 |
| ул. Деповская. д.12(1) | 1 | 0,75 |
| пер. Станционный д.9 | 0,4 | 0,3 |
| пер. Станционный д.5а | 0,5 | 0,375 |
| пер. Станционный д.5 | 1,2 | 0,9 |
| пер. Станционный д.1а | 1,2 | 0,9 |
| пер. Станционный д.15 | 1,3 | 0,975 |
| пер. Станционный д.13 | 0,6 | 0,45 |
| пер. Станционный д.11 | 0,4 | 0,3 |
| пер. Станционный д.1 | 0,4 | 0,3 |
| ЭЧСМ-2 | 0,9 | 0,675 |
| Прачечная | 0,3 | 0,225 |
| Дом отдыха | 5,6 | 4,2 |
| ул. Дорожная д.9а | 1,1 | 0,825 |
| ул. Дорожная д.14 | 1,1 | 0,825 |
| ул. Дорожная д.11а | 1,9 | 1,425 |
| ул. Дорожная д.11 | 1,4 | 1,05 |
| ул. Дорожная д.10 | 3,7 | 2,775 |
| пер. Рябиновый д.4 | 2,8 | 2,1 |
| пер. Рябиновый д.3 | 2,3 | 1,725 |
| пер. Рябиновый д.1 | 1,7 | 1,275 |
| пер. Космонавтов д.6 | 1,1 | 0,825 |
| пер. Космонавтов д.3 | 0,7 | 0,525 |
| пер. Космонавтов д.1 | 1,9 | 1,425 |
| Проходная инв.№15 | 0,6 | 0,45 |
| Контора инв.№220 | 1,4 | 1,05 |
| Боксы инв.№1,9,21,851. | 13,3 | 9,975 |
| Бокс инв.№17 | 1,7 | 1,275 |
| ул. Школьная д.9а | 6,2 | 4,65 |
| ул. Школьная д.8 | 1,5 | 1,125 |
| ул. Школьная д.7а | 8,6 | 6,45 |
| ул. Школьная д.6 | 1,3 | 0,975 |
| ул. Школьная д.5а | 6,5 | 4,875 |
| ул. Школьная д.22 | 0,3 | 0,225 |
| ул. Школьная д.19 | 13,4 | 10,05 |
| ул. Школьная д.16 | 0,7 | 0,525 |
| ул. Школьная д.12 | 1,5 | 1,125 |
| ул. Школьная д.10 | 1,4 | 1,05 |
| ул. Центральная д.27/1 | 0,8 | 0,6 |
| ул. Центральная д.25/1 | 0,8 | 0,6 |
| ул. Центральная д.19а | 9 | 6,75 |
| ул. Центральная д.17а | 9,1 | 6,825 |
| ул. Центральная д.14а/1 | 1,4 | 1,05 |
| ул. Центральная д.12а | 3,3 | 2,475 |
| ул. Набережная д.8 | 9,2 | 6,9 |
| ул. Набережная д.6 | 12,7 | 9,525 |
| ул. Набережная д.4 | 12,7 | 9,525 |
| ул. Набережная д.35 | 1,8 | 1,35 |
| ул. Набережная д.33 | 1,7 | 1,275 |
| ул. Набережная д.31 | 1,6 | 1,2 |
| ул. Набережная д.29 | 2,7 | 2,025 |
| ул. Набережная д.27 | 1,4 | 1,05 |
| ул. Набережная д.22 | 1,3 | 0,975 |
| ул. Набережная д.20 | 1,2 | 0,9 |
| ул. Набережная д.18 | 1,4 | 1,05 |
| ул. Набережная д.16 | 1,5 | 1,125 |
| ул. Набережная д.14 | 1,4 | 1,05 |
| ул. Набережная д.12 | 1,6 | 1,2 |
| ул. Набережная д.10 | 9,2 | 6,9 |
| ул. Молодежная д.5 | 1 | 0,75 |
| ул. Молодежная д.3 | 0,9 | 0,675 |
| ул. Молодежная д.2 | 0,9 | 0,675 |
| ул. Молодежная д.1 | 0,9 | 0,675 |
| ул. Мира д.1а | 1,8 | 1,35 |
| ул. Майская д.5 | 13,8 | 10,35 |
| ул. Майская д.3 | 13,6 | 10,2 |
| ул. Майская д.1 | 12 | 9 |
| ул. Луговая д.8 | 1,2 | 0,9 |
| ул. Луговая д.6 | 0,7 | 0,525 |
| ул. Луговая д.16 | 1,3 | 0,975 |
| ул. Луговая д.14 | 1,6 | 1,2 |
| ул. Луговая д.10 | 1 | 0,75 |
| ул. Горького д.9 | 1,1 | 0,825 |
| ул. Горького д.6 | 0,6 | 0,45 |
| ул. Горького д.4 | 0,6 | 0,45 |
| ул. Горького д.3 | 0,5 | 0,375 |
| ул. Горького д.2 | 0,7 | 0,525 |
| ул. Горького д.1 | 0,8 | 0,6 |
| ул. Гагарина д.8 | 0,8 | 0,6 |
| ул. Гагарина д.6 | 1,6 | 1,2 |
| ул. Гагарина д.5 | 0,7 | 0,525 |
| ул. Гагарина д.4/2 | 0,6 | 0,45 |
| ул. Гагарина д.4/1 | 0,6 | 0,45 |
| ул. Гагарина д.3 | 1,1 | 0,825 |
| ул. Гагарина д.2 | 1 | 0,75 |
| ул. Гагарина д.16/1 | 0,9 | 0,675 |
| ул. Гагарина д.14/2 | 0,6 | 0,45 |
| ул. Гагарина д.14/1 | 0,6 | 0,45 |
| ул. Гагарина д.12/2 | 1 | 0,75 |
| ул. Гагарина д.12/1 | 1,2 | 0,9 |
| ул. Гагарина д.10/2 | 0,7 | 0,525 |
| ул. Гагарина д.10/1 | 0,7 | 0,525 |
| ул. Гагарина д.1/2 | 0,5 | 0,375 |
| ул. Гагарина д.1/1 | 0,8 | 0,6 |
| ФАП | 1,5 | 1,125 |
| Снегиревская школа -сад | 10,4 | 7,8 |
| КСК2 | 3,9 | 2,925 |
| КСК1 | 9,6 | 7,2 |
| ИП Кубатник | 3,8 | 2,85 |
| ул. Фестивальная д.3б | 6,5 | 4,875 |
| ул. Фестивальная д.3а | 6,6 | 4,95 |
| ул. Фестивальная д.3 | 6,5 | 4,875 |
| ул. Урожайная д.9 | 11 | 8,25 |
| ул. Урожайная д.5а | 6,5 | 4,875 |
| ул. Урожайная д.5 | 6,5 | 4,875 |
| ул. Урожайная д.3а | 10,6 | 7,95 |
| ул. Урожайная д.3 | 10,6 | 7,95 |
| ул. Урожайная д.17 | 10,8 | 8,1 |
| ул. Урожайная д.15 | 10,8 | 8,1 |
| ул. Урожайная д.13 | 11 | 8,25 |
| ул. Урожайная д.11 | 11 | 8,25 |
| МОУ "Кривковская школа-сад" | 10,3 | 7,725 |
| Баня | 1,8 | 1,35 |
| Административный центр | 12,4 | 9,3 |
| школа искусств | 4 | 3 |
| ул. Строителей д.13 | 18,1 | 13,575 |
| ул. Связи д.3 | 8,4 | 6,3 |
| ул. Первомайская д.9 | 10,6 | 7,95 |
| ул. Первомайская д.7 | 33,7 | 25,275 |
| ул. Первомайская д.5 | 16,9 | 12,675 |
| ул. Первомайская д.3 | 23 | 17,25 |
| ул. Первомайская д.15 | 13,7 | 10,275 |
| ул. Первомайская д.13 | 16,1 | 12,075 |
| ул. Первомайская д.11 | 23,7 | 17,775 |
| ул. Первомайская д.1 | 23,2 | 17,4 |
| ул. Молодежная д.6 | 0,9 | 0,675 |
| ул. Молодежная д.5 | 5,2 | 3,9 |
| ул. Молодежная д.4 | 0,9 | 0,675 |
| ул. Молодежная д.3 | 5,1 | 3,825 |
| ул. Молодежная д.2 | 4,3 | 3,225 |
| ул. Молодежная д.1 | 4,3 | 3,225 |
| ул. Механизаторов д.9 | 2,7 | 2,025 |
| ул. Механизаторов д.7а | 9 | 6,75 |
| ул. Механизаторов д.7 | 2,7 | 2,025 |
| ул. Механизаторов д.5 | 8,9 | 6,675 |
| ул. Механизаторов д.3 | 8,7 | 6,525 |
| ул. Механизаторов д.1 | 8,7 | 6,525 |
| ул. Ленинградская д.9 | 11,6 | 8,7 |
| пер. Типографский | 3,3 | 2,475 |
| од5н | 10,5 | 7,875 |
| од4н | 11,4 | 8,55 |
| од3н | 1,2 | 0,9 |
| од2п | 4,5 | 3,375 |
| од2н | 2,9 | 2,175 |
| од1п | 10,9 | 8,175 |
| од1н | 3,4 | 2,55 |
| общ потреб | 195 | 146,25 |
| общ потреб | 84,8 | 63,6 |
| О-Д2 | 2,2 | 1,65 |
| О-Д1 | 1,3 | 0,975 |
| Завод СН | 87,4 | 65,55 |
| Дет.сад №38 | 10,6 | 7,95 |
| Дет.сад | 5,5 | 4,125 |
| ул. Академическая д.4 | 7,2 | 5,4 |
| ул. Академическая д.3 | 7,2 | 5,4 |
| ул. Академическая д.2 | 7,2 | 5,4 |
| ул. Академическая д.14 | 7,2 | 5,4 |
| ул. Академическая д.1 | 7,2 | 5,4 |
| СН | 40,2 | 30,15 |
| СН | 40,2 | 30,15 |
| ул. Связи д.1 | 5,3 | 3,975 |
| ул. Октябрьская д.5 | 0,3 | 0,225 |
| ул. Октябрьская д.12 | 4,4 | 3,3 |
| ул. Никитина д.6 | 11,7 | 8,775 |
| ул. Никитина д.3 | 0,9 | 0,675 |
| ул. Никит.д.16 + ООО"Успех" | 6,4 | 4,8 |
| ул. Ленинградская д.7 | 11,6 | 8,7 |
| ул. Ленинградская д.3 | 1,9 | 1,425 |
| пер. Рабочий д.4 | 4,4 | 3,3 |
| пер. Рабочий д.2 | 4,3 | 3,225 |
| общ потреб 2 | 24,7 | 18,525 |
| Сосновское ПО | 6 | 4,5 |
| Сосновская волость | 1,5 | 1,125 |
| Соснов. универмаг (промтовары) | 2,9 | 2,175 |
| Сосн. Универмаг (ул. Сов.2) | 3,4 | 2,55 |
| Сосн. ПО магаз.№1 | 0,5 | 0,375 |
| Садова Ж.В. | 4,2 | 3,15 |
| СДДТ | 3,2 | 2,4 |
| Приозерский ОВД+гараж | 6,4 | 4,8 |
| П3 | 18,4 | 13,8 |
| П2 | 2,4 | 1,8 |
| ООО "Эверест" | 0,8 | 0,6 |
| ООО "Фармаком" + ЗАО "Джин" | 0,4 | 0,3 |
| ООО "Баранов и сыновья" | 1,6 | 1,2 |
| ОАО "Сев-Зап. Телеком" | 7,8 | 5,85 |
| МУК "Сосновский Дом тв." | 5 | 3,75 |
| ИП Подольский | 0,6 | 0,45 |
| Итого | 1802,5 | 1351,875 |
| Всего | 3 154,4 |  |

Расходы воды, представленные в таблице, могут отличаться от фактических в связи с тем, что данных по потребителям представлено не было. Вследствие чего, был выполнен расчет, в соответствии с действующими нормами потребления воды.

Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении.

В настоящее время норматив потребления питьевой воды в районах жилой застройки с разной степенью благоустройства имеет следующие значения:

Таблица 1.3.3.1. – Нормативы потребления горячей и холодной воды для населения

| №№ п/п | Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное водопотребление, л/сутки на 1 жителя (УУ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, внутренним водопроводом и канализацией: - с централизованным горячим водоснабжением | 180 |
|  | - с ваннами и местными водонагревателями | 190 |
|  | - без ванн | 120 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом (без канализации) | 150 |
| 3 | Водопользование из водоразборных колонок | 50 |

Описание существующей системы коммерческого приборного учета воды

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Большинство абонентов не оснащены приборами учета коммунальных ресурсов, конкретных данных не предоставлено.

В настоящее время ведется работа во исполнение законопроектов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Таблица 1.3.5.1 Водопотребление населения

| №п/п | Населенный пункт | Мощность, м3/сутки |  |  | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектная | установленная | водоотбор |  |
| 1 | Пос. Сосново Спортивно-оздоровительный комплекс «Игора» | 4666 733 | 3636 - | 890 487 | 2746 - |
| 2 | Пос. Снегирёвка | 480 | 480 | 126 | 354 |
| 3 | Дер. Кривко | 547 | 192 | 150 | 42 |
| 4 | Пос. Платформа 69-й км | _ | 1200 | 110 | 1090 |
| Итого |  | 6426 | 5508 | 1763 | 3745 |

Утвержденные запасы водозаборов удовлетворяют поселение.

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

Водоснабжение

При расчете водопотребления следует ориентироваться на количество фактически проживающего населения на территории муниципального образования.

Таблица 1.4.1. Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное водопотребление, л/сутки на 1 жителя |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2030 г. |
| Застройка зданиями, внутренним водопроводом и канализацией: - с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 230 |
| - с ваннами и местными водонагревателями | 200 | 200 |
| - с местными водонагревателями, без ванн | 130 | 130 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом (без канализации) | 150 | 150 |
| Водопользование из водоразборных колонок | 50 | 50 |

В приведенную норму водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях.

При этих прогнозных данных и принятых нормативах общий расход воды питьевого качества приобретет следующие показатели.

Удельное потребление воды за поливочный сезон на поливку улиц и зеленых насаждений принимается 50 л/сут. на 1 жителя (прим. 1 к табл. 3 СНиП 2.04.02.-84*) . Продолжительность поливочного сезона – 126 дней.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах и расчетное количество одновременных пожаров определяется по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от этажности застройки и расчетной численности населения.

При продолжительности пожара 3 часа и расходе на внутреннее пожаротушение 2 струи по 2,5 л/сек, расход воды на пожаротушение составит (м3): пос. Сосново -432; дер. Новожилово, дер. Снегирёвка, дер. Кривко – 162; дер. Иваново, пос. Колосково, пос. Платформа 69-й км -108.

Объемы воды на противопожарные нужды хранятся в резервуарах водонапорных башен.

В дер. Орехово и п.ст. Орехово, территории садоводств и некоммерческих товариществах учитывая размещаемую на их территориях малоэтажную застройку, остается децентрализованная система водоснабжения.

В связи с ростом населения и образованием новых микрорайонов схема водоснабжения несколько изменится.

Для пос. Сосново и дер. Кривко сохранится единая централизованная система водоснабжения из существующих и проектируемых скважин.

Пос. Снегирёвка и пос. Платформа 69-й км также будут использовать существующие скважины и сети с их развитием на I очередь строительства.

Для дер. Иваново, пос. Колосково, дер. Новожилово потребуется строительство разводящей водопроводной сети и, при необходимости, сооружение водонапорных башен на ней.

По опыту эксплуатации гдовского водоносного горизонта в пос. Сосново (на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Игора») вода отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» как по физико-химическим, так и бактериологическим показателям.

Поэтому во всех населенных пунктах муниципального образования необходимость водоподготовки отпадает, и схема водоснабжения принимается следующая: водозаборная скважина – разводящая водопроводная сеть - водонапорная башня. Последний объект служит для выравнивания внутрисуточной неравномерности водопотребления и хранения регулирующего, аварийного и противопожарного запасов.

Водопровод принимается объединенным – хозяйственно-питьевым и противопожарным. Он обеспечит хозяйственно-питьевое потребление в жилых и общественных зданиях; нужды коммунально-бытовых предприятий и производственные нужды предприятий местной промышленности; тушение пожаров; поливку территории; промывку водопроводных и канализационных сетей.

Водопроводная сеть кольцуется. При диаметре менее 100 мм на отдельных участках допускаются тупиковые линии. Схема водоснабжения - однозонная.

Действующие водозаборные скважины частично располагаются в жилой застройке. При невозможности организации зон санитарной охраны источника водоснабжения – такие скважины ликвидируются с обязательным тампонированием, или они переводятся в резерв для использования в чрезвычайных ситуациях или технического водоснабжения.

Увеличение водопотребления повлечёт за собой возможное изменение диаметров трубопроводов на отдельных участках водопроводной сети.

В связи с расширением жилой застройки и появлением новых скважин необходима прокладка дополнительных трубопроводов. Кроме того, необходимо предпринять меры по реконструкции существующих трубопроводов с целью сокращения аварий на водопроводных сетях. Так, в пос. Сосново требуется реконструкция водопроводной сети по ул. Советская, ул. Озерная. В том случае, если реконструкция участка трубопровода не предоставляется возможной, его необходимо заменить на современные трубы.

Положение новых водозаборных скважин на Схеме развития инженерной инфраструктуры «Водоснабжение и водоотведение» показано условно и будет уточняться по мере детальной разведки на воду, проводимой специализированной организацией.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в городском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В связи с расширением жилой застройки и появлением новых скважин баланс водопотребления изменится.

В таблице 1.4.1.1 указаны перспективные подключения к водопроводной сети Сосновского с. п.

Среднесуточное, минимальное и максимальное суточное водопотребление будет определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», по следующим формулам:

Среднесуточное потребление воды.

Qср.сут.=Qгод/365;

Минимальное суточное водопотребление:

Qмин=Qср. сут.*0,7;

Максимальное суточное водопотребление:

Qмакс=Qср. сут.*1,3;

Результаты расчетов представлены в таблице 1.4.1.1.

Таблица 1.4.1.1 Фактическое и перспективное потребление воды, в т.ч. на котельной (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

| Год |  | Базовый | Расчет на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 |
| Водопотребление всего (с поправкой) | тыс.м3/сут | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,2 |
|  | тыс.м3/год | 1165,9 | 1180,6 | 1195,3 | 1210,0 | 1224,7 | 1239,4 | 1254,0 | 1268,7 | 1325,0 | 1165,9 |
| Максимальное суточное водопотребление | тыс.м3/сут | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,2 |
| Минимальное суточное водопотребление | тыс.м3/сут | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,2 |

Описание структуры потребления воды по зонам действия источников централизованной системы водоснабжения

Структура водопотребления по зонам действия источников централизованной системы водоснабжения представлена на рисунке 1.4.2.1.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей МО Сосновское сельское поселение, согласно Генплану, приведен в таблице 1.4.3.1.

Таблица 1.4.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов

| Населенный пункт | 2020 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нужды населения | Местная промышленность | Полив насаждений | Итого | Противопожарные нужды л/с | Нужды населения | Местная промышленность | Полив насаждений | Итого | Противопожарные нужды л/с |
| Пос. Сосново | 2293 | 473 | 348 | 3114 | 2∙15 | 2527 | 547 | 383 | 3457 | 2∙15 |
| Дер. Иваново | 35 | 3 | 3 | 41 | 1∙5 | 46 | 4 | 4 | 53 | 1∙5 |
| Дер. Новожилово | 215 | 43 | 48 | 306 | 1∙10 | 279 | 46 | 51 | 376 | 1∙10 |
| Дер. Снегирёвка | 400 | 80 | 76 | 556 | 1∙10 | 416 | 84 | 80 | 580 | 1∙10 |
| Дер. Кривко | 295 | 30 | 32 | 357 | 1∙10 | 324 | 33 | 33 | 390 | 1∙10 |
| Пос. Колосково | 35 | 25 | 24 | 84 | 1∙5 | 54 | 29 | 28 | 111 | 1∙5 |
| Пос. Платформа 69-й км | 98 | 10 | 12 | 120 | 1∙5 | 106 | 11 | 13 | 130 | 1∙5 |
| Дер. Орехово | 35 | - | 48 | 83 | 1∙5 | 53 | - | 45 | 98 | 1∙5 |
| П.ст. Орехово | 35 | - | 48 | 83 | 1∙5 | 54 | - | 45 | 99 | 1∙5 |
| всего | 3476 | 664 | 639 | 4779 |  | 3859 | 753 | 682 | 5294 |  |

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке представлены в таблице 1.4.4.1.

Таблица 1.4.4.1. Потери воды при транспортировке

| Год |  | Базовый | Расчет на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 |
| п. Сосново | тыс.м3/год | 27 000 | 25663 | 24325 | 22988 | 21650 | 20313 | 18975 | 17638 | 16300 |
| д. Кривко | тыс.м3/год | 5 000 | 4719 | 4438 | 4156 | 3875 | 3594 | 3313 | 3031 | 2750 |
| п. пл. 69 км. | тыс.м3/год | 1 600 | 1651 | 1702 | 1753 | 1804 | 1855 | 1906 | 1957 | 2008 |
| д. Снегирёвка | тыс.м3/год | 3 000 | 2913 | 2825 | 2738 | 2650 | 2563 | 2475 | 2388 | 2300 |
| Потери воды | тыс.м3/год | 36 600 | 34945 | 33289 | 31634 | 29979 | 28323 | 26668 | 25013 | 23358 |

На сегодняшний день потери воды при транспортировке составляют порядка 8-9 %.

В перспективе планируется снижение потери до 5%. Данный показатель планируется достигнуть к расчетному сроку посредством перекладки ветхих и выработавших свой нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения.

Перспективные водные балансы (общий, по технологическим зонам, по типам потребителей).

Перспективные водные балансы по зонам действия источников централизованной системы водоснабжения представлены в таблице 1.4.5.1.

Таблица 1.4.5.1. Планируемая численность населения и расчетный расход питьевой воды на нужды Сосновского сельского поселения

| Населенные пункты | На 2020 г. |  | На 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность (тыс. чел.) | Расход (м3/сут) | Численность (тыс. чел.) | Расход (м3/сут) |
| Дер. Иваново | 0,100 | 35 | 0,209 | 46 |
| Пос. Колосково | 0,100 | 35 | 0,168 | 54 |
| Дер. Кривко | 1,700 | 295 | 1,700 | 324 |
| Дер. Новожилово | 1,100 | 215 | 1,482 | 279 |
| Дер. Орехово | 0,100 | 35 | 0,149 | 53 |
| П.ст. Орехово | 0,200 | 70 | 0,241 | 80 |
| Пос. Платформа 69-й км | 0,400 | 98 | 0,414 | 106 |
| Дер. Снегирёвка | 1,900 | 400 | 1,955 | 416 |
| Пос. Сосново | 9,900 | 2293 | 10,819 | 2527 |
| Итого: | 15,800 | 3476 | 17,136 | 3884 |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений определен на основании расчетного перспективного территориального водного баланса.

Водоочистные сооружения в системе водоснабжения отсутствуют.

Таблица 1.4.6.1. Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений

| Населенный пункт | 2020 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нужды населения | Местная промышленность | Полив насаждений | Итого | Противопожарные нужды л/с | Нужды населения | Местная промышленность | Полив насаждений | Итого | Противопожарные нужды л/с |
| Пос. Сосново | 2293 | 473 | 348 | 3114 | 2∙15 | 2527 | 547 | 383 | 3457 | 2∙15 |
| Дер. Иваново | 35 | 3 | 3 | 41 | 1∙5 | 46 | 4 | 4 | 53 | 1∙5 |
| Дер. Новожилово | 215 | 43 | 48 | 306 | 1∙10 | 279 | 46 | 51 | 376 | 1∙10 |
| Дер. Снегирёвка | 400 | 80 | 76 | 556 | 1∙10 | 416 | 84 | 80 | 580 | 1∙10 |
| Дер. Кривко | 295 | 30 | 32 | 357 | 1∙10 | 324 | 33 | 33 | 390 | 1∙10 |
| Пос. Колосково | 35 | 25 | 24 | 84 | 1∙5 | 54 | 29 | 28 | 111 | 1∙5 |
| Пос. Платформа 69-й км | 98 | 10 | 12 | 120 | 1∙5 | 106 | 11 | 13 | 130 | 1∙5 |
| Дер. Орехово | 35 | - | 48 | 83 | 1∙5 | 53 | - | 45 | 98 | 1∙5 |
| П.ст. Орехово | 35 | - | 48 | 83 | 1∙5 | 54 | - | 45 | 99 | 1∙5 |
| всего | 3476 | 664 | 639 | 4779 |  | 3859 | 753 | 682 | 5294 |  |

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

В дер. Орехово и п.ст. Орехово, территории садоводств и некоммерческих товариществах учитывая размещаемую на их территориях малоэтажную застройку, остается децентрализованная система водоснабжения.

В связи с ростом населения и образованием новых микрорайонов схема водоснабжения несколько изменится.

Для пос. Сосново и дер. Кривко сохранится единая централизованная система водоснабжения из существующих и проектируемых скважин.

Пос. Снегирёвка и пос. Платформа 69-й км также будут использовать существующие скважины и сети с их развитием на I очередь строительства.

Для дер. Иваново, пос. Колосково, дер. Новожилово потребуется строительство разводящей водопроводной сети и, при необходимости, сооружение водонапорных башен на ней.

По опыту эксплуатации гдовского водоносного горизонта в пос. Сосново (на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Игора») вода отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» как по физико-химическим, так и бактериологическим показателям.

Поэтому во всех населенных пунктах муниципального образования необходимость водоподготовки отпадает и схема водоснабжения принимается следующая: водозаборная скважина – разводящая водопроводная сеть - водонапорная башня. Последний объект служит для выравнивания внутрисуточной неравномерности водопотребления и хранения регулирующего, аварийного и противопожарного запасов.

Водопровод принимается объединенным – хозяйственно-питьевым и противопожарным. Он обеспечит хозяйственно-питьевое потребление в жилых и общественных зданиях; нужды коммунально-бытовых предприятий и производственные нужды предприятий местной промышленности; тушение пожаров; поливку территории; промывку водопроводных и канализационных сетей.

Водопроводная сеть кольцуется. При диаметре менее 100 мм на отдельных участках допускаются тупиковые линии. Схема водоснабжения – однозонная.

Действующие водозаборные скважины частично располагаются в жилой застройке. При невозможности организации зон санитарной охраны источника водоснабжения – такие скважины ликвидируются с обязательным тампонированием, или они переводятся в резерв для использования в чрезвычайных ситуациях или технического водоснабжения.

Увеличение водопотребления повлечёт за собой возможное изменение диаметров трубопроводов на отдельных участках водопроводной сети.

В связи с расширением жилой застройки и появлением новых скважин необходима прокладка дополнительных  трубопроводов. Кроме того, необходимо предпринять меры по реконструкции существующих трубопроводов с целью сокращения аварий на водопроводных сетях. Так, в пос. Сосново требуется реконструкция водопроводной сети по ул. Советская, ул. Озерная. В том случае, если реконструкция участка трубопровода не предоставляется возможной, его необходимо заменить на современные трубы.

Положение новых водозаборных скважин на Схеме развития инженерной инфраструктуры «Водоснабжение и водоотведение» показано условно и будет уточняться по мере детальной разведки на воду, проводимой специализированной организацией.

Сведения о развитии системы коммерческого учета воды и о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Сведений по оснащению коммерческими приборами учета водоснабжения не предоставлено.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ).

Согласно п.2 ст.13 №261-ФЗ, расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно п. 5 ст. 13 №261-ФЗ, до 1 января 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Для дер. Иваново, пос. Колосково, дер. Новожилово потребуется строительство разводящей водопроводной сети и, при необходимости, сооружение водонапорных башен на ней. В связи с тем, что данные по подключенным потребителям не были предоставлены, отсутствует возможность описания вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории данных населенных пунктов. После предоставления информации данный раздел потребует актуализации.

В настоявшее время на территории Сосновского сельского поселения функционируют старые сети водоснабжения, степень износа составляет порядка 60%, материал труб железо. В работе рассмотрен вариант перекладки 20% существующих водяных сетей на пластиковые трубы.

Системы их пластиковых труб зарекомендовали себя надежностью, экологичностью, значительным рабочим ресурсом. Такие системы не страдают от воздействия коррозии, не подвергаются гниению, распространению грибка, распаду, что существенно снижает расходы на ремонт и обслуживание инженерных сетей.

Безупречная гладкость внутренней поверхности пластиковых изделий обеспечивает их высокую пропускную способность. Следует отметить еще несколько достоинств труб такого типа – легкость, простота и удобство монтажа, отличные звукоизоляционные свойства.

На рынке представлены изделия из поливинилхлорида, полиэтилена, полипропилена, а также металлопластиковые трубы. Первый тип труб характеризуется высокой прочностью, хорошим противостоянием воздействию химических веществ, устойчивостью к истиранию.

Полиэтиленовые изделия могут эксплуатироваться при низких температурах. Специалисты рекомендуют применять трубы такого типа для систем холодного водоснабжения. Полиэтилен боится ультрафиолета, поэтому при прокладке наружных сетей используют трубы из модифицированного материала, в состав которого входит сажа.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Согласно Генплану территория Сосновского сельского поселения холмистая, перемежающаяся луговинами. Сведения о геодезической характеристики местности не были предоставлены, поэтому дать рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не представляется возможным.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Качество подземных вод соответствует требованиям стандарта по цветности, мутности.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Так как вода соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» как по физико-химическим, так и бактериологическим показателям, то обработка воды химическими реагентами отсутствует.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения.

До 2023 года потребуется переложить порядка 20% существующих водопроводных сетей на пластик.

Суммарные капитальные вложения по всем группам проектов в сфере водоснабжения представлены в таблице 1.7.1.1. (затраты приведены в текущих ценах, с учетом НДС).

Таблица1.7.1.1 Суммарные капитальные затраты для системы водоснабжения, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС)

| Наименование проекта | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | Итого по проектам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проекты для системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и развитие сетей и сооружений на сетях водоснабжения, тыс. рублей | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 960 | 40 800 |
| Переоценка запасов подземных вод - источников питьевого водоснабжения | 1 200 | 1 370 | 2 530 | - | - | - | - | - | - | 5 100 |
| Буровые и монтажные работы | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | 6 000 |
| Всего по годам водоснабжение | 3 680 | 3 850 | 5 010 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 960 | 15 900 |

Планы мероприятий по достижению качества питьевой воды.

Вода соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» как по физико-химическим, так и бактериологическим показателям.