ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ Материалы

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА

|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением главы администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение от ______________ № _______ |
| --- | --- |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ Материалы

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	8

1.1 Функциональная структура теплоснабжения.	8

1.2 Источники тепловой энергии.	9

1.2.1 Котельная «Агрохим»	9

1.2.2 БМК «Ленинградская»	13

1.2.3 Котельная «Школьная»	15

1.2.4 БМК «Больница»	18

1.2.5 Котельная «Снегиревка»	19

1.2.6 Котельная «Кривко»	24

1.2.7 БМК «Железнодорожная»	27

1.2.8 БМК «Дорожная»	29

1.2.9 Котельная СХТ	32

1.2.10 Котельная «Лесхоз»	35

1.2.11 Резервные тепловые мощности котельных	37

1.2.12 Индивидуальные источники теплоснабжения	39

1.3 Тепловые сети.	46

1.3.1 ООО «Газпром Теплоэнерго»	46

1.3.2 ЗАО «Сосновоагропромтехника»	54

1.3.3 ЗАО «ТехнопаркЛТА»	56

1.3.4 ЗАО «Северное»	57

1.4 Пьезометрические графики	58

1.5 Зоны действия источников тепловой энергии.	85

1.6 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	87

1.7 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	87

1.7.1 Котельная «СХТ»	87

1.7.2 БМК «Ленинградская»	88

1.7.3 Котельная «Школьная»	89

1.7.4 Котельная «Агрохим»	90

1.7.5 БМК «Больница»	91

1.7.6 БМК «Железнодорожная»	92

1.7.7 Котельная «Снегиревка»	93

1.7.8 Котельная «Кривко»	94

1.7.9 БМК «Дорожная»	95

1.7.10 Котельная «Лесхоз»	96

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии.	98

1.8.1 Котельная «СХТ»	98

1.8.2 БМК «Ленинградская»	99

1.8.3 Котельная «Школьная»	100

1.8.4 Котельная «Агрохим»	101

1.8.5 БМК «Больница»	102

1.8.6 БМК «Железнодорожная»	103

1.8.7 Котельная «Снегиревка»	104

1.8.8 Котельная «Кривко»	105

1.8.9 БМК «Дорожная»	106

1.8.10 Котельная «Лесхоз»	107

1.9 Надежность теплоснабжения.	108

1.10 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	108

1.11 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.	108

1.11.1 Котельная «СХТ»	108

1.11.2 БМК «Ленинградская»	109

1.11.3 Котельная «Школьная»	109

1.11.4 Котельная «Агрохим»	110

1.11.5 БМК «Больница»	111

1.11.6 БМК «Железнодорожная»	111

1.11.7 Котельная «Снегиревка»	111

1.11.8 Котельная «Кривко»	112

1.11.9 БМК «Дорожная»	113

1.11.10 Котельная «Лесхоз»	114

2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения жилых помещений.	115

2.1 Перспективное потребление тепловой энергии	118

2.1.1 Котельная «СХТ»	118

2.1.2 БМК «Ленинградская»	124

2.1.3 Котельная «Школьная»	126

2.1.4 Котельная «Агрохим»	129

2.1.5 БМК «Больница»	133

2.1.6 БМК «Железнодорожная»	135

2.1.7 Котельная «Снегиревка»	135

2.1.8 Котельная «Кривко»	141

2.1.9 БМК «Дорожная»	144

2.1.10 Котельная «Лесхоз»	144

2.1.11 Котельная «Центральная 2»	147

2.1.12 БМК «Железнодорожная 2»	148

2.1.13 БМК «Центральная 1»	150

3.	Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки.	155

4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	156

4.1 Котельная «СХТ»	156

4.2 БМК «Ленинградская»	156

4.3 Котельная «Школьная»	156

4.4 Котельная «Агрохим»	156

4.5 БМК «Больница»	157

4.6 БМК «Железнодорожная»	157

4.7 Котельная «Снегиревка»	157

4.8 Котельная «Кривко»	157

4.9 БМК «Дорожная»	157

4.10 Котельная «Лесхоз»	157

4.11 Котельная «Центральная 2»	158

4.12 БМК «Железнодорожная 2»	158

4.13 БМК «Центральная 1»	158

5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.	159

5.1 Котельная «СХТ»	160

5.2 БМК «Ленинградская»	165

5.3 Котельная «Школьная»	165

5.4 Котельная «Агрохим»	166

5.5 БМК «Больница»	167

5.6 БМК «Железнодорожная»	167

5.7 Котельная «Снегиревка»	167

5.8 Котельная «Кривко»	175

5.9 БМК «Дорожная»	175

5.10 Котельная «Лесхоз»	175

5.11 Котельная «Центральная 2»	175

5.12 БМК «Железнодорожная 2»	176

5.13 БМК «Центральная-1»	177

6.	Перспективные топливные балансы	178

6.1.1 Котельная «СХТ»	180

6.1.2 БМК «Ленинградская»	181

6.1.3 Котельная «Школьная»	182

6.1.4 Котельная «Агрохим»	183

6.1.5 БМК «Больница»	184

6.1.6 БМК «Железнодорожная»	185

6.1.7 Котельная «Снегиревка»	186

6.1.8 Котельная «Кривко»	187

6.1.9 БМК «Дорожная»	188

6.1.10 Котельная «Лесхоз»	189

6.1.11 Котельная «Центральная 2»	190

6.1.12 БМК «Железнодорожная 2»	191

6.1.13 БМК «Центральная 1»	192

7.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	193

7.1 Инвестиции в источники.	193

7.2 Инвестиции в теплосети.	194

8.	Оценка надежности теплоснабжения	196

9.	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	198

Приложение 1	203

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Функциональная структура теплоснабжения.

По актуализированным данным администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение (СП Сосново) за 2015 год, услуги по теплоснабжению предоставляют: ЗАО «Сосновоагропромтехника», ЗАО «ТехнопаркЛТА», ЗАО «Северное» и ООО «Газпром Теплоэнерго».

Общее количество котельных – 15, в том числе 3 блочно-модульных газовых котельных (БМК), 1 легко-сборная котельная (7 угольных котельных (из которых 4 выведены из работы), 2 - используют смешанное топливо, одна биокотельная и одна котельная на щепе.

Сведения о котельных представлены в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1 Общие сведения об источниках тепла

| № п/п | Наименование котельной | Функционирование | Примечание | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Агрохим» | Действующая | - | ООО «Газпром Теплоэнерго» |
| 2 | «Центральная» | Недействующая | Работает БМК «ул. Ленинградская» | ООО «Газпром Теплоэнерго» |
| 3 | «Школьная» | Действующая | - | ЗАО «Северное» |
| 4 | «Больничная» | Недействующая | Работает БМК «Больница» | ООО «Газпром Теплоэнерго» |
| 5 | «Снегиревка» | Действующая | - | ООО «Газпром Теплоэнерго» |
| 6 | «Кривко» | Действующая | - | ООО «Газпром Теплоэнерго» |
| 7 | «Железнодорожная» | Недействующая | Работает БМК «ул. Железнодорожная» | ООО «Газпром Теплоэнерго» |
| 8 | «ДРСУ» | Недействующая | Работает БМК «ул. Дорожная» | ООО «Газпром Теплоэнерго» |
| 9 | «СХТ» | Действующая | - | ЗАО «Сосновоагропромтехника» |
| 10 | «Лесхоз» | Действующая | - | ЗАО «ТехнопаркЛТА» |
| 11 | «пл. 69 км» | Действующая | - | ЗАО «Сосновоагропромтехника» |

Функциональная структура централизованного теплоснабжения СП Сосново представляет собой разделенное между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и ее передачу до потребителя. Процесс передачи тепловой энергии от энергоисточника до потребителя осуществляется также равными юридическими лицами. Функциональная структура теплоснабжения представлена на рисунке 1.1.1.

Организация ООО «Газпром Теплоэнерго» эксплуатирует 7 котельных и тепловые сети от этих котельных, поставляет тепловую энергию сторонним потребителям (жилые и общественно-деловые здания).

ЗАО «Северное» эксплуатирует 1 котельную, находящуюся на территории школы, и тепловые сети от этой котельной, поставляет тепловую энергию собственным (школа) и сторонним потребителям (жилые и общественно-деловые здания).

ЗАО «Сосновоагропромтехника» эксплуатирует 2 котельных и тепловые сети от этих котельных, поставляет тепловую энергию собственным (производственные объекты) и сторонним потребителям (жилые и общественно-деловые здания СХТ и центрального районов).

ЗАО «Технопарк ЛТА» эксплуатирует 1 котельную, находящуюся на территории завода «Лесхоз», и тепловые сети от этой котельной, поставляет тепловую энергию собственным (завод «Лесхоз») и сторонним потребителям (коттеджи).

Рисунок 1 Функциональная структура схемы теплоснабжения

## Источники тепловой энергии.

### Котельная «Агрохим»

Котельная «Агрохим» располагается в п. Сосново, на улице Никитина. Котельная обеспечивает тепловой энергией жилые дома, общественно-деловую застройку. Котельная оборудована водогрейными котлами. Температурный график сети – 95-70 ОС. Тепловые сети от котельной предусмотрены двухтрубные с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение. Горячее водоснабжение потребителей предусмотрено по открытой схеме.

Владельцем котельной является Администрация МО Сосновское сельское поселение. А эксплуатирующей организацией является ООО «Газпром Теплоэнерго».

На котельной установлено: два водогрейных котла типа Луга-Лотос, работающие на угле, два консольных насоса, две стальные дымовые трубы высотой – 18м.

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

На котельной в качестве основного топлива использует уголь, резервное топливо дрова. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения поселка.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 оС с качественным регулированием, зависящим от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения одноконтурная открытая двухтрубная. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды. Химический анализ исходной воды соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

В котельной подача топлива осуществляется вручную. Автоматическое регулирование отсутствует. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами. На котельной отсутствуют баки аккумуляторы.

Основные технические характеристики представлены в табл. 1.2.1.1

Таблица 1.2.1.1. Характеристики котельной.

| №п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | Агрохимовская котельная п.Сосново |
| 2 | Состав и тип основного оборудования с указанием фактической теплопроизводительности | Котел Луга-Лотос | 2 |
| 3 | КПД котлов фактический, % | 80 |
| 4 | Год ввода оборудования в эксплуатацию | 2007 |
| 5 | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч) - отопление | 0,248 |
| 6 | Вид топлива: - основное - резервное | уголь дрова |
| 7 | Схема теплоснабжения от котельной - открытая - закрытая | + |
| 8 | Расчетный температурный график регулирования отпуска тепла | 95/70 |
| 9 | Давление в подающей тепломагистрали Давление в обратной тепломагистрали | 6,0 4,8 |
| 10 | Количество аварий и отказов за 2009-2012 г. | 24 |
| 11 | Источники водоснабжения: - городской водопровод - артезианские скважины - прочее | + |
| 12 | Наличие водоподготовки и способы обработки воды с указанием максимальной производительности: | - |
| 13 | Наличие и техническое состояние вспомогательного оборудования: - деаэраторы - баки-аккумуляторы - тип и количество сетевых насосов | консольные 2 шт. |
| 14 | Дымовые трубы: - материал - высота Н, м - диаметр D, м | сталь 18 0,5 |
| 15 | Электроснабжение и электротехнические устройства - количество подключенных фидеров, шт - установленная мощность токоприемников котельной, кВт - наличие частотно-регулируемых приводов - прочее | 1 27 |
| 16 | Тип автоматики: | пускатель Па312-2 шт., автомат на 63, 250А |
| 17 | Перечень приборов учета -тепловая энергия - электроэнергия - топливо - вода - прочие | Эл. счетчик ЦЭ2727 |

Сведения о составе и работе котельного оборудования.

Сведения о составе и основных параметрах котельного оборудования котельной представлены в табл. 1.2.1.2. Сведения о составе и основных параметрах вспомогательного тепломеханического оборудования представлены в табл. 1.2.1.3.

Таблица 1.2.1.2. Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п / п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуа-тацию | Производительность, проектная / фактическая | Давление рабочее/ фактическое кгс/см2 | Уд. расход топлива на выработку тепла, фактический/ нормативный, т у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/ч | МВт |  |  |
| 1 | Котел Луга-Лотос 0,6 | 1998 | 20,6 | 0,6 | 6,0 | 0,16 |
| 2 | Котел Луга-Лотос 0,6 | 1998 | 20,6 | 0,6 | 6,0 |  |

Таблица 1.2.1.3. Фактические данные по котельной за 2011-2012г.

| Наименование котельных | Вид топлива | Установленная мощность (Гкал/ч) | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Отпуск тепла с коллекторов (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Агрохим | уголь | 1,032 | 1,0 | 0,248 | 0,286 | 820 |

Число часов установленной мощности котельной за год составляет 794,6 ч.

В связи с отсутствием на котельной узла учета тепловой энергии, расчет отпускаемой тепловой энергии производится исходя из расхода потребленного топлива, низшую теплоту сгорания которого получают путем отбора проб и анализа хим. лаборатории и КПД котельного оборудования указанного в режимных картах.

БМК «Ленинградская»

Котельная «Центральная», которая располагается в п. Сосново, на улице Ленинградская д.30, не действует. Взамен построена блок-модульная котельная (БМК) «Ленинградская», которая обеспечивает тепловой энергией жилые дома и общественно-деловые застройки. На БМК «ул. Ленинградская» в качестве основного и вспомогательного оборудования используются:

- водогрейные жаротрубные котлы фирмы Термотехник ТТ100 Энтророс 1500 кВт;

- газовые горелки фирм: «Oilon», «Elco»;

- пластинчатые теплообменники фирмы «Альфа-Лаваль»;

- насосы «Wilo»;

- тепловычислители СПТ-943, СПТ-961 фирмы «Логика»;

- дизель-генератор фирмы SDMO.

Температурный график сети – 95-70 ОС. Тепловые сети от котельной предусмотрены четырехтрубные, циркуляционные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение. Горячее водоснабжение потребителей предусмотрено по закрытой схеме.

Владельцем котельной является Администрация МО Сосновское сельское поселение. А эксплуатирующей организацией является ООО «Газпром Теплоэнерго».

На котельной в качестве основного топлива использует природный газ, резервное топливо - дизель. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения центральной части поселка.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 оС с качественным регулированием, зависящим от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения одноконтурная закрытая четырехтрубная. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды. Химический анализ исходной воды соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

В котельной подача топлива осуществляется автоматически. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами.

Основные технические характеристики представлены в табл. 1.2.2.1

Таблица 1.2.2.1. Характеристики котельной

| №п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | БМК «Ленинградская» |
| 3 | КПД котлов фактический, % | 92 |
| 4 | Год ввода оборудования в эксплуатацию | 2014 |
| 5 | Вид топлива: - основное - резервное | природный газ диз.топливо |
| 6 | Схема теплоснабжения от котельной - открытая - закрытая | + |
| 7 | Расчетный температурный график регулирования отпуска тепла | 95/70 – отопительный период 70/35 – неотопительный период |
| 8 | Давление в подающей тепломагистрали Давление в обратной тепломагистрали | 5,8 3,4 |
| 9 | Источники водоснабжения: - городской водопровод - артезианские скважины - прочее | + |

Сведения о составе и работе котельного оборудования.

Сведения о составе и основных параметрах вспомогательного тепломеханического оборудования представлены в табл. 1.2.2.2 и 1.2.2.3

Таблица 1.2.2.2 Состав и характеристика основного оборудования БМК «Ленинградская».

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, проектная / фактическая |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | МВт |
| 1 | Термотехник ТТ100 | 2014 | 1,29 | 1,5 |
| 2 | Термотехник ТТ100 | 2014 | 1,29 | 1,5 |
| 3 | Термотехник ТТ100 | 2014 | 1,29 | 1,5 |

Таблица 1.2.2.3 Фактические данные по БМК «Ленинградская».

| Наименование БМК | Вид топлива | Установленная мощность (Гкал/ч) | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК «Ленинградская» | Газ | 3,87 | 3,7 | 2,6703 |

На БМК «ул. Ленинградская» ведется учет расхода газа, холодной воды и выработки тепла. Данные передаются диспетчеру.

Котельная «Школьная»

Котельная «Школьная» располагается в п. Сосново, на ул. Связи. Котельная предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения объектов жилья и соцкультбыта поселка Сосново. Общая подключенная нагрузка отопления и ГВС объектов - 1,32 Гкал/ч. Котельная - автономная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Температурный график сети – 95-70 ОС. Тепловые сети от котельной предусмотрены двухтрубные, циркуляционные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение.

Владельцем котельной является Администрация МО Сосновское сельское поселение. А эксплуатирующей организацией является ЗАО «Северная».

На котельной установлено: два водогрейных котла типа vitoplex 100 (1750 кВт - 1 шт., 1400кBт - 1 шт.), работающие на сжиженном газе.

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

На котельной в качестве основного топлива используется сжиженный газ, а в качестве – резервного – дизельное топливо.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 оС с качественным регулированием, зависящим от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения одноконтурная открытая двухтрубная. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды. Химический анализ исходной воды соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

В котельной предусмотрено автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии и поддержание температурного графика сетевой воду, котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котла. Котел включается в работу при снижении температуры воды на выходе из котла по сигналу термостата, а при превышении – отключается. Предусмотрено поочередное включение котлов в зависимости от нагрузки сети (каскадная схема). Регулирование температуры воды на отопление осуществляется по отопительному графику с помощью двухходового регулирующего клапана, который обеспечивает подмес воды из обратной линии в прямую. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами, работающими в следующих режимах: один рабочий и один резервный летом, два рабочих и один резервный зимой.

Сведения о составе и работе котельного оборудования.

Сведения о составе и основных параметрах котельного оборудования котельной представлены в табл. 1.2.3.1. Сведения о составе и основных параметрах вспомогательного тепломеханического оборудования представлены в табл. 1.2.3.2.

Таблица 1.2.3.1  Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п / п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, проектная / фактическая | Давление рабочее кгс/см2 | Уд. расход топлива на выработку тепла, фактический/ нормативный, т у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/ч | МВт |  |  |
| 1 | vitoplex 100 | 2008 | 60,19 | 1,75 | 4,2 | 0,291 |
| 2 | vitoplex 100 | 2008 | 48,15 | 1,4 | 4,2 | 0,291 |

Таблица 1.2.3.2  Фактические данные по котельной за 2011-2012г.

| Наименование котельных | Вид топлива | Установленная мощность (Гкал/ч) | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Отпуск тепла с коллекторов (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) | Расход на собственные нужды (Гкал) | Отпуск т/энергии с коллекторов (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Школьная | Сжиженный газ | 2,709 | 2,619 | 1,32 | 1,37 | 6861 | 103 | 6758 |

Число часов установленной мощности котельной за год составляет 2532,7ч.

БМК «Больница»

Котельная «Больничная», которая располагается в п. Сосново, на улице Зеленая горка, не действует. Котельная обеспечивает тепловой энергией жилые дома и общественно-деловые застройки. Взамен построена легко-сборная котельная БМК «Больница», которая обеспечивает тепловой энергией жилые дома и здания на территории больницы.

Котельная оборудована водогрейными котлами. Температурный график сети – 95-70 ОС. Тепловые сети от котельной предусмотрены четырехтрубные, циркуляционные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение.

Владельцем котельной является Администрация МО Сосновское сельское поселение. А эксплуатирующей организацией является ООО «Газпром Теплоэнерго».

В качестве основного топлива использует природный газ, резервное топливо - дизель. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения территории больницы и примыкающих жилых домов.

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 оС с качественным регулированием, зависящим от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения одноконтурная закрытая четырехтрубная. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды. Химический анализ исходной воды соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

В котельной подача топлива осуществляется автоматически. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами.

Основные технические характеристики представлены в табл. 1.2.4.1

Таблица 1.2.4.1. Характеристики котельной

| №п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | БМК «Больница» |
| 3 | КПД котлов фактический, % | 92 |
| 4 | Год ввода оборудования в эксплуатацию | 2014 |
| 5 | Вид топлива: - основное - резервное | природный газ диз.топливо |
| 6 | Схема теплоснабжения от котельной - открытая - закрытая | + |
| 7 | Расчетный температурный график регулирования отпуска тепла | 95/70 – отопительный период |
| 8 | Давление в подающей тепломагистрали Давление в обратной тепломагистрали | 4,5 2,1 |
| 9 | Источники водоснабжения: - городской водопровод - артезианские скважины - прочее | + |

Сведения о составе и работе котельного оборудования.

Сведения о составе и основных параметрах вспомогательного тепломеханического оборудования представлены в табл. 1.2.4.2 и 1.2.4.3

Таблица 1.2.4.2 Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, проектная / фактическая |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | МВт |
| 1 | Logano SK645, Buderus | 2014 | 0,43 | 0,5 |
| 2 | Logano SK645, Buderus | 2014 | 0,43 | 0,5 |

Таблица 1.2.4.3 Фактические данные по БМК «Больница».

| Наименование БМК | Вид топлива | Установленная мощность (Гкал/ч) | Собственные нужды (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК «Больница» | Газ | 0,86 | 0,023 | 0,5102 |

На БМК «Больница» ведется учет расхода газа, холодной воды и выработки тепла. Данные передаются диспетчеру.

Котельная «Снегиревка»

Котельная «Снегиревка» располагается в дер. Снегиревка, на улице Центральная. Котельная обеспечивает тепловой энергией жилые дома и общественно-деловые застройки. Котельная оборудована водогрейными котлами. Температурный график сети – 95-70 ОС. Тепловые сети от котельной предусмотрены двухтрубные, циркуляционные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение. Горячее водоснабжение потребителей предусмотрено по открытой схеме.

Владельцем котельной является Администрация МО Сосновское сельское поселение. А эксплуатирующей организацией является ООО «Газпром Теплоэнерго».

На котельной установлено: два водогрейных котла типа ДКВР 4-13 (Е-4-14), работающие на угле;11 консольных насосов; деаэраторы и баки-аккумуляторы.

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

На котельной в качестве основного топлива используется уголь. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и ГВС.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 оС с качественным регулированием, зависящим от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения одноконтурная открытая двухтрубная. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от артезианской скважины. Химический анализ исходной воды соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

В котельной подача топлива осуществляется вручную. Автоматическое регулирование отсутствует. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами.

Основные технические характеристики представлены в табл. 1.2.5.1

Таблица 1.2.5.1. Характеристики котельной

| №п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | Центральная котельная п.Снегиревка |
| 2 | Состав и тип основного оборудования с указанием фактической теплопроизводительности | ДКВР 4-13 (Е-4-14) | 2 |
| 3 | КПД котлов фактический, % | 90 |
| 4 | Год ввода оборудования в эксплуатацию | 1984 |
| 5 | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч) - отопление | 3,44 |
| 6 | Вид топлива: - основное - резервное | уголь |
| 7 | Схема теплоснабжения от котельной - открытая - закрытая | + |
| 8 | Расчетный температурный график регулирования отпуска тепла | 95/70 |
| 9 | Давление в подающей тепломагистрали Давление в обратной тепломагистрали | 5,0 2,0 |
| 10 | Источники водоснабжения: - городской водопровод - артезианские скважины - прочее | + |
| 11 | Наличие водоподготовки и способы обработки воды с указанием максимальной производительности: | - |
| 12 | Наличие и техническое состояние вспомогательного оборудования: - деаэраторы - баки-аккумуляторы - тип и количество сетевых насосов | + + консольные 11 шт. |
| 13 | Дымовые трубы: - материал - высота Н, м - диаметр D, м | кирпич 45 |
| 14 | Электроснабжение и электротехнические устройства - количество подключенных фидеров, шт - установленная мощность токоприемников котельной, кВт - наличие частотно-регулируемых приводов - прочее | 2 150 |
| 15 | Тип автоматики: | Электрооборудование: Пускатель ПМЕ-211 Автоматический выключатель 400А Автоматический выключатель 63А Автоматический выключатель АЕ-20 |
| 16 | Перечень приборов учета -тепловая энергия - электроэнергия - топливо - вода - прочие | Эл.счетчик ЦЭ2727, САЧУ-И672М |

Сведения о составе и работе котельного оборудования.

Сведения о составе и основных параметрах котельного оборудования котельной представлены в табл. 1.2.5.2. Сведения о составе и основных параметрах вспомогательного тепломеханического оборудования представлены в табл. 1.2.5.3.

Таблица 1.2.5.2 Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п / п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуа-тацию | Производительность, проектная / фактическая | Давление рабочее/ фактическое кгс/см2 | Уд.расход топлива на выработку тепла, фактический/ нормативный, т у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/ч | МВт |  |  |
| 1 | ДКВР 4-13 | 1984 | 99,7 | 2,9 | 5 | 0,16 |
| 2 | ДКВР 4-13 | 1984 | 99,7 | 2,9 | 5 |  |

Таблица 1.2.5.3 Фактические данные по котельной за 2011-2012г.

| Наименование котельных | Вид топлива | Установленная мощность (Гкал/ч) | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Отпуск тепла с коллекторов (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Снегиревка | уголь | 5,0 | 4,85 | отопление | ГВС | всего | 9960 |
|  |  |  |  | 2,9 | 0,6 | 3,8 |  |

Число часов установленной мощности котельной за год составляет 1992ч.

В связи с отсутствием на котельной узла учета тепловой энергии, расчет отпускаемой тепловой энергии производится исходя из расхода потребленного топлива, низшую теплоту сгорания которого получают путем отбора проб и анализа хим. лаборатории и КПД котельного оборудования указанного в режимных картах.

Котельная «Кривко»

Котельная «Кривко» располагается в дер. Кривко. Котельная обеспечивает тепловой энергией жилые дома и общественно-деловые застройки. Котельная оборудована водогрейными котлами. Температурный график сети – 95-70ОС. Тепловые сети от котельной предусмотрены двухтрубные, циркуляционные, с подачей теплоносителя на отопление. Горячее водоснабжение потребителей предусмотрено по открытой схеме.

Владельцем котельной является Администрация МО Сосновское сельское поселение. А эксплуатирующей организацией является ООО «Газпром Теплоэнерго».

На котельной установлено: три водогрейных котла типа Нева-0.4, один котел типа ДЖК–0.63, один котел типа Луга-М 0.5 и один котел типа Луга-Лотос КВР-0.6, работающие на угле; 5 консольных насосов; баки-аккумуляторы.

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

На котельной в качестве основного топливаиспользуется уголь, резервным топливом являются дрова. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 оС с качественным регулированием, зависящим от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения одноконтурная открытая двухтрубная. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды. Химический анализ исходной воды соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

В котельной подача топлива осуществляется вручную. Автоматическое регулирование отсутствует. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами.

Основные технические характеристики представлены в табл. 1.2.6.1

Таблица 1.2.6.1. Характеристики котельной

| №п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | Центральная котельная п. Кривко |
| 2 | Состав и тип основного оборудования с указанием фактической теплопроизводительности | Нева-0.4 | 3 |
|  |  | ДЖК–0.63 | 1 |
|  |  | Луга-М 0.5 | 1 |
|  |  | Луга-Лотос КВР-0.6 | 1 |
| 3 | КПД котлов фактический, % | 70 |
| 4 | Год ввода оборудования в эксплуатацию | 2001 |
| 5 | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч) - отопление | 1,82 |
| 6 | Вид топлива: - основное - резервное | уголь дрова |
| 7 | Схема теплоснабжения от котельной - открытая - закрытая | + |
| 8 | Расчетный температурный график регулирования отпуска тепла | 95/70 |
| 9 | Давление в подающей тепломагистрали Давление в обратной тепломагистрали |  |
| 10 | Источники водоснабжения: - городской водопровод - артезианские скважины - прочее | + |
| 11 | Наличие водоподготовки и способы обработки воды с указанием максимальной производительности: | - |
| 12 | Наличие и техническое состояние вспомогательного оборудования: - деаэраторы - баки-аккумуляторы - тип и количество сетевых насосов | + консольные 5 шт. |
| 13 | Дымовые трубы: - материал - высота Н, м - диаметр D, м | сталь 32 0,8 |
| 14 | Электроснабжение и электротехнические устройства - количество подключенных фидеров, шт - установленная мощность токоприемников котельной, кВт - наличие частотно-регулируемых приводов - прочее | 1 80 |
| 15 | Тип автоматики: | пускатель Па312-4 шт., автомат на 63, 250, 100А |
| 16 | Перечень приборов учета -тепловая энергия - электроэнергия - топливо - вода - прочие | ЦЭ2727, СРЧУ-П673М |

Сведения о составе и работе котельного оборудования.

Сведения о составе и основных параметрах котельного оборудования котельной представлены в табл. 1.2.6.2. Сведения о составе и основных параметрах вспомогательного тепломеханического оборудования представлены в табл. 1.2.6.3.

Таблица 1.2.6.2 Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п / п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуа-тацию | Производительность, проектная / фактическая | Давление рабочее/ фактическое кгс/см2 | Уд.расход топлива на выработку тепла, фактический/ нормативный, т у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/ч | МВт |  |  |
| 1 | Нева-0.4 | 2001 | 13,8 | 0,4 | 4,8 | 0,16 |
| 2 | Нева-0.4 | 2001 | 13,8 | 0,4 | 4,8 |  |
| 3 | Нева-0.4 | 2001 | 13,8 | 0,4 | 4,8 |  |
| 4 | ДЖК–0.63 | 2003 | 21,7 | 0,63 | 4,8 |  |
| 5 | Луга-М 0.5 | 2002 | 17,2 | 0,5 | 4,8 |  |
| 6 | Луга-Лотос КВР-0.6 | 2000 | 20,6 | 0,6 | 4,8 |  |

Таблица 1.2.6.3  Фактические данные по котельной за 2011-2012г.

| Наименование котельных | Вид топлива | Установленная мощность (Гкал/ч) | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Отпуск тепла с коллекторов (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Кривко | уголь | 2,69 | 2,6 | 1,82 | 1,9 | 4710 |

Число часов установленной мощности котельной за год составляет 1750,9ч.

В связи с отсутствием на котельный узел учета тепловой энергии, расчет отпускаемой тепловой энергии производится исходя из расхода потребленного топлива, низшую теплоту сгорания которого получают путем отбора проб и анализа хим. лаборатории и КПД котельного оборудования указанного в режимных картах, Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

БМК «Железнодорожная»

Котельная «Железнодорожная», которая располагается в п. Сосново, на улице Железнодорожная, не действует. Взамен построена БМК «Железнодорожная», которая обеспечивает тепловой энергией жилые дома и административные здания. Тепловая мощность БМК – 0,84 Гкал/ч. На БМК «ул. Железнодорожная» в качестве основного и вспомогательного оборудования используются:

- водогрейные жаротрубные котлы фирмы Buderus;

- газовые горелки фирм: «Oilon», «Elco»;

- пластинчатые теплообменники фирмы «Альфа-Лаваль»;

- насосы «Wilo»;

- тепловычислители СПТ-943, СПТ-961 фирмы «Логика»;

- дизель-генератор фирмы SDMO.

Тепловые сети от котельной предусмотрены четырехтрубные, циркуляционные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение.

Владельцем котельной является Администрация МО Сосновское сельское поселение. А эксплуатирующей организацией является ООО «Газпром Теплоэнерго».

На котельной установлено: три водогрейных котла типа Logano SK645, Buderus, два из которых мощностью 360 кВт, а третий – 120 кВт, работающих на природном газе.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ по ГОСТ 5542-87, резервное – дизельное топливо по ГОСТ 305-82 марки 3. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 оС (в зимний период) и 70-35 оС (в летний период) с качественным регулированием, зависящим от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения одноконтурная закрытая четырехтрубная. Присоединение тепловых сетей на источнике – по независимой схеме, через теплообменники. Присоединение потребителей – по зависимой схеме.

Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды. Химический анализ исходной воды соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

В котельной подача топлива осуществляется автоматически. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами.

Основные технические характеристики представлены в табл. 1.2.7.1

Таблица 1.2.7.1. Характеристики котельной

| №п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | БМК «Железнодорожная» |
| 3 | КПД котлов фактический, % | 92 |
| 4 | Год ввода оборудования в эксплуатацию | 2014 |
| 5 | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч - отопление - ГВС (макс.) - ГВС (ср.час.) | 0,5522 - - |
| 6 | Вид топлива: - основное - резервное | природный газ диз.топливо |
| 7 | Схема теплоснабжения от котельной - открытая - закрытая | + |
| 8 | Расчетный температурный график регулирования отпуска тепла | 95/70 – отопительный период |
| 9 | Давление в подающей тепломагистрали Давление в обратной тепломагистрали | 3,2 1,5 |
| 11 | Источники водоснабжения: - городской водопровод - артезианские скважины - прочее | + |

Сведения о составе и работе котельного оборудования.

Сведения о составе и основных параметрах вспомогательного тепломеханического оборудования представлены в табл. 1.2.7.2 и 1.2.7.3.

Таблица 1.2.7.2 Состав и характеристика основного оборудования БМК «Железнодорожная».

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, проектная / фактическая |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | МВт |
| 1 | Logano SK645, Buderus | 2014 | 0,31 | 0,36 |
| 2 | Logano SK645, Buderus | 2014 | 0,31 | 0,36 |
| 3 | Logano SK645, Buderus | 2014 | 0,1 | 0,12 |

Таблица 1.2.7.3 Фактические данные по БМК «Железнодорожная».

| Наименование БМК | Вид топлива | Установленная мощность (Гкал/ч) | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК «Железнодорожная» | Газ | 0,84 | 0,772 | 0,6706 |

На БМК «Железнодорожная» ведется учет расхода газа, холодной воды и выработки тепла. Данные передаются диспетчеру.

БМК «Дорожная»

Котельная «ДРСУ», которая располагается в п. Сосново на ул. Дорожная, не действует. Взамен построена БМК «Дорожная», которая обеспечивает тепловой энергией жилые дома и административные здания. Тепловая мощность БМК – 0,516 Гкал/ч. На БМК «Дорожная» в качестве основного и вспомогательного оборудования используются:

- водогрейные жаротрубные котлы фирмы Buderus;

- газовые горелки фирм: «Oilon», «Elco»;

- пластинчатые теплообменники фирмы «Альфа-Лаваль»;

- насосы «Wilo»;

- тепловычислители СПТ-943, СПТ-961 фирмы «Логика»;

- дизель-генератор фирмы SDMO.

Тепловые сети от котельной предусмотрены двухтрубные, циркуляционные, с подачей теплоносителя на отопление.

Владельцем котельной является Администрация МО Сосновское сельское поселение. А эксплуатирующей организацией является ООО «Газпром Теплоэнерго».

На котельной установлено: два водогрейных котла типа Logano SK645, Buderus, два из которых мощностью 300 кВт, а третий – 360 кВт, работающих на природном газе.

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ по ГОСТ 5542-87, резервное – дизельное топливо по ГОСТ 305-82 марки 3. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 оС (в зимний период) и 70-35 оС (в летний период) с качественным регулированием, зависящим от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения одноконтурная закрытая двухтрубная. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды. Химический анализ исходной воды соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

В котельной подача топлива осуществляется автоматически. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами.

Основные технические характеристики представлены в табл. 1.2.8.1

Таблица 1.2.8.1. Характеристики котельной

| №п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | БМК «Дорожная» |
| 2 | КПД котлов фактический, % | 92 |
| 3 | Год ввода оборудования в эксплуатацию | 2014 |
| 4 | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч) - отопление | 0,478 |
| 5 | Вид топлива: - основное - резервное | Природный газ Диз.топливо |
| 6 | Схема теплоснабжения от котельной - открытая - закрытая | + |
| 7 | Расчетный температурный график регулирования отпуска тепла | 95/70 – отопительный период 70/35 – неотопительный период |
| 8 | Давление в подающей тепломагистрали (зимний режим) Давление в обратной тепломагистрали (зимний режим) | 2,0 0,8 |
| 9 | Источники водоснабжения: - городской водопровод - артезианские скважины (городские, территория котельной) - прочее | + |

Сведения о составе и работе котельного оборудования.

Сведения о составе и основных параметрах вспомогательного тепломеханического оборудования представлены в табл. 1.2.7.2 и 1.2.7.3.

Таблица 1.2.7.2 Состав и характеристика основного оборудования БМК «Дорожная».

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, проектная / фактическая |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | МВт |
| 1 | Logano SK645, Buderus | 2014 | 0,255 | 0,3 |
| 2 | Logano SK645, Buderus | 2014 | 0,255 | 0,3 |

Таблица 1.2.7.3 Фактические данные по БМК «Дорожная».

| Наименование БМК | Вид топлива | Установленная мощность (Гкал/ч) | Расплагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК «Дорожная» | Газ | 0,516 | 0,474 | 0,478 |

На БМК «ул. Дорожная» ведется учет расхода газа, холодной воды и выработки тепла. Данные передаются диспетчеру.

Котельная СХТ

Котельная «СХТ» располагается на производственной базе. Котельная обеспечивает тепловой энергией жилые дома и производственные объекты. Котельная оборудована водогрейными котлами. Температурный график сети – 95-70ОС. Тепловые сети от котельной предусмотрены двухтрубные, циркуляционные, с подачей теплоносителя на отопление.

Эксплуатирующей организацией является ЗАО «Сосновоагропромтехника».

На котельной установлено: два водогрейных котла типа КЕВ 10-14-115, работающих на газе после реконструкции. До реконструкции работали на угле.

На котельной в качестве основного топлива используется природный газ. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 оС с качественным регулированием, зависящим от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения одноконтурная открытая двухтрубная. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды. Химический анализ исходной воды соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Основные технические характеристики представлены в табл. 1.2.9.1

Таблица 1.2.9.1 Характеристики котельной

| №п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование котельной | котельная СХТ |
| 2 | Состав и тип основного оборудования с указанием фактической теплопроизводительности | КЕВ 10-14-115 | 2 |
| 3 | КПД котлов фактический, % | К №2 | 92 |
|  |  | К №3 | 88 |
| 4 | Год ввода оборудования в эксплуатацию | К №2 | 2007 |
|  |  | К №3 | 1992 |
| 5 | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч) - отопление - ГВС | 7,27 1,48 |
| 6 | Вид топлива: - основное - резервное | Природный газ |
| 7 | Схема теплоснабжения от котельной - открытая - закрытая | + |
| 8 | Расчетный температурный график регулирования отпуска тепла | 95/70 |
| 9 | Давление в подающей тепломагистрали (зимний режим) Давление в обратной тепломагистрали (зимний режим) | 10,8 8,5 |
| 10 | Источники водоснабжения: - городской водопровод - артезианские скважины (городские, территория котельной) - прочее | + |
| 11 | Наличие водоподготовки и способы обработки воды с указанием максимальной производительности: | - |
| 12 | Наличие и техническое состояние вспомогательного оборудования: - деаэраторы - экономайзеры - баки-аккумуляторы - тип и количество сетевых насосов - дымосос | ВТИ 1 шт. Сангур SGL 125-183С 2 шт. ВДН-10-1500 1 шт |
| 13 | Дымовые трубы: - материал - высота Н, м - диаметр D, м | сталь 28 0,6 |
| 14 | Электроснабжение и электротехнические устройства - количество подключенных фидеров, шт - установленная мощность токоприемников котельной, кВт - наличие частотно-регулируемых приводов - прочее |  |
|  |  | 1 |
|  |  | 18 |
| 15 | Тип автоматики: - по защите оборудования - по автоматическому регулированию - по контролю - по сигнализации и управлению технологическими процессами котельных | пускатель Па312 |
| 16 | Перечень приборов учета -тепловая энергия - электроэнергия - топливо - вода - прочие | ЦЭ2727 |

Сведения о составе и работе котельного оборудования.

Сведения о составе и основных параметрах котельного оборудования котельной представлены в табл. 1.2.9.1. Сведения о составе и основных параметрах вспомогательного тепломеханического оборудования представлены в табл. 1.2.9.2.

Таблица 1.2.9.1  Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п / п | Тип котлоагрегата | Условное обозначение | Год изготовления | Производительность, проектная / фактическая | Давление рабочее/ фактическое кгс/см2 | Уд.расход топлива на выработку тепла, фактический/ нормативный, т у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |
| 1 | Двухбарабанный КЕВ 10-14-115 | К №2 | 2007 | 133 | 6,0 | 6,2 | 0,157 |
| 2 |  | К №3 | 1992 | 122 | 5,5 | 6,2 | 0,159 |

Таблица 1.2.9.2  Фактические данные по котельной за 2011-2012г.

| Наименование котельных | Вид топлива | Установленная мощность (Гкал/ч) | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Отпуск тепла с коллекторов (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СХТ | Природный газ | 11,5 | 11,17 | Собственное производство | отопление | ГВС | всего | 24500 |
|  |  |  |  | 1,74 | 5,53 | 1,48 | 9,2 |  |

В связи с отсутствием на котельной узла учета тепловой энергии, расчет отпускаемой тепловой энергии производится исходя из расхода потребленного топлива, низшую теплоту сгорания которого получают путем отбора проб и анализа хим. лаборатории и КПД котельного оборудования указанного в режимных картах.

Котельная «Лесхоз»

Котельная «Лесхоз» располагается на территории Сосновского Лесхоза. Котельная обеспечивает тепловой энергией жилые дома и общественно-деловые застройки. Котельная оборудована водогрейными котлами. Температурный график сети – 95-70ОС. Тепловые сети от котельной предусмотрены двухтрубные, циркуляционные, с подачей теплоносителя на отопление.

Эксплуатирующей организацией является ЗАО «ТехнопаркЛТА».

На котельной установлено: два водогрейных котла типа Луга-Лотос и SIL TERMO – 1.0, работающих на щепе и опилках; два котловых насоса КМ 100-80-180; три сетевых насоса: КМ 80-65-160 – 1шт и ВИЛО 2/2.2 – 2шт; один насос ГВС КМ 50-32-125; грюндфос.

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

На котельной в качестве основного топлива используется щепа и опилки. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды собственного производства, а также на нужды отопления и ГВС коттеджного района.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 оС с качественным регулированием, зависящим от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения одноконтурная открытая двухтрубная. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды. Химический анализ исходной воды соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Сведения о составе и работе котельного оборудования.

Сведения о составе и основных параметрах котельного оборудования котельной представлены в табл. 1.2.10.1. Сведения о составе и основных параметрах вспомогательного тепломеханического оборудования представлены в табл. 1.2.10.2.

Таблица 1.2.10.1 Состав и характеристика основного оборудования котельной.

| № п / п | Тип котлоагрегата | Производительность | Давление рабочее/ фактическое кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | т/ч | Гкал |  |
| 1 | Луга-Лотос | 58,4 | 1,46 | 4 |
| 2 | SIL TERMO - 1,0 | 40 | 1,0 | 4 |

Таблица 1.2.10.2 Фактические данные по котельной за 2011-2012г.

| Наименование котельных | Вид топлива | Установленная мощность (Гкал/ч) | Располагаемая мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Отпуск тепла с коллекторов (Гкал/ч) | Выработка теплоэнергии (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Лесхоз | Щепа, опилки | 2,46 | 2,25 | Собственное производство | отопление | ГВС | всего | 1500 |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,45 | 0,086 | 1,07 |  |

Число часов установленной мощности котельной за год составляет 600ч.

Резервные тепловые мощности котельных

Определим резервы располагаемых тепловых нагрузок на котельных, см. табл. 1.2.11.1.

Таблица 1.2.11.1 Резервная тепловая мощность.

| поселение | Котельная/БМК | Подключенная нагрузка (с учетом потерь), Гкал/ч. | Располагаемая мощность, Гкал/ч. | Резерв, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Сосново | Агрохим | 0,286 | 1 | 0,714 |
|  | Ленинградская | 2,67 | 3,56 | 0,89 |
|  | Школьная | 1,37 | 2,619 | 1,249 |
|  | Больница | 0,51 | 0,79 | 0,28 |
|  | Железнодорожная | 0,772 | 0,84 | 0,068 |
|  | Дорожная | 0,474 | 0,516 | 0,042 |
|  | СХТ | 9,2 | 11,5 | 2,3 |
|  | Лесхоз | 1,07 | 2,25 | 1,18 |
|  | ЗАО «Стройбетон», «Русь» | 2 | 2,39 | 0,39 |
| д. Кривко | Кривко | 1,9 | 2,6 | 0,7 |
| д. Снегиревка | Снегиревка | 3,8 | 4,85 | 1,05 |

Индивидуальные источники теплоснабжения

Производственные отопительные котельные сведены в таблицу 1.2.12.1.

Таблица 1.2.12.1. Производственные котельные, не имеющие потребителей вне зоны предприятия.

| наименование котельной | наименование н/п | список обслуживаемых объектов | годовой расход | максимальный часовой расход (мощность котельной), Гкал/час | марка котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид топлива | фактический расход топлива за последний год в натуральных единицах (тонны.) | фактическая годовая выработка тепла, тыс.Гкал/год | проектный расход топлива запоследний год в натуральных единицах (тонны ) | расчетная годовая выработка тепла, тыс.Гкал/год | присоединенная нагрузка, Гкал/час | Установленная мощность, Гкал/час | марка | кол-во, шт. |
| Котельная ЗАО Завод «ВНИИЗЕММАШ» | п.пл.69км. | п.пл.69 км - 12 домов; завод "ВНИИЗЕММАШ"; детский сад. | уголь | 787,4 | 2,7 | 785,8 | 2,9 | 0,94 | 0,94 | НР-18 Луга-Нева | 2 |
| Биокотельная | п.Сосново | Береговая 33 | пелеты | 41,96 | 0,138 | 45,58 | 0,15 | 0,058 |  |  | 2 |
| котельная ЗАО "Стройбетон" | п.Сосново | ЗАО "Стройбетон", административно-бытовой корпус | дизтопливо | 3500 литров |  |  |  |  |  | Ясни-30, 1котел |  |
| Котельная | п.Сосново | ОАО "Аэлита", фабрика пластмасс | уголь | 153 | 0,616 | 300 | 0,12 | 0,13 | 0,24 | КВ-Р-1,1-95 | 2 |
| котельная ОАО "Приозерский х/к" | п.Сосново | адм.здание, производственное помещение, гараж, склад, магазин Сосновского хлебозавода | дизтопливо | 118,616литров |  |  |  |  |  | СИМ 3 -1котел BUDERUS Logano G215-2 котла | 3 |
| Котельные ЗАО СК "Русь" | котельная 1 МГвт | п.Сосново | адм.корпус, материальный склад, склад готовой продукции, мастерские, лаборатория | стружка, опилки | 1350 | 3,2 |  |  | 0,75 |  | KWH 1000, 1котел |  |
|  | котельная 1,5 МГвт | п.Сосново | адм.бытовой корпус№2, склад цеха пиломатериалов, гараж автопогрузчиков, склад топливных гранул | стружка, опилки | 1875 | 8 |  |  | 1,12 |  | NBK 1510, 1 котел |  |
|  | котельная 2,5 МГвт | п.Сосново | мебельный цех, гараж, адм.бытовой корп.№3, цех гнутых изделий, цех щитовых домов | стружка, опилки |  |  | 2250 | 13,5 |  | 1,87 | SMT/F-200, 2320квт, 1 котел |  |
| Отопительный котел Logano GE 315 на дизтопливе | п.Сосново | ООО "Дом бытовых услуг" | диз.топливо |  | 201-230 кВт |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок производство электроэнергии | СОК «Игора» | Все здания и сооружения комплекса | Природный газ (метан) | 2442558 |  |  |  |  |  | 38 микротурбин «Capstone C 60 (65)» |  |
| Энергоблок | СОК «Игора» | Все здания и сооружения комплекса | Природный газ (метан) | 229096 | 9,4298 |  |  |  |  | 2 водогрейных котла марки «ТУРБОТЕРМ - 1600» |  |
| Догревающая котельная в здании ИТК | СОК «Игора» | Все здания и сооружения комплекса | Основное – природный газ (метан) |  |  |  |  |  |  | 2 водогрейных котла марки «VIESSMANN VITOPLEX 100» |  |
|  |  |  | Резервное – дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО "Приозерский хлебокомбинат" | п.Сосново | адм.здание, производственные помещения, гараж, склад, магазин |  |  |  |  |  | дизтопливо | 118,7литров | СИМ-3 1котел Buderus Logano G215 - 2котла | 3 |

Данные по территориям потребителей, теплоснабжение которых осуществляется индивидуально от электроприборов, представлены в табл. 1.2.12.2, 1.2.12.3 и рис. 1.2.12.1, 1.2.12.2 для конкретных потребителей и территорий соответственно.

Таблица 1.2.12.2. Отопление и ГВС электроприборами.

| наименование н/п | список обслуживаемых объектов | площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| д.Кривко | столовая д.Кривко | 320 |
| д.Кривко | Кривковский дом культуры | 500 |
| д.Иваново | ООО "Лукойл С-З-Н", бензозаправка | 100 |
| п.Сосново | Сургутнефтегаз, бензозаправка | 100 |
| п.Сосново | ООО "Березка", бытовые услуги, торговля | 1600 |
| д.Иваново | ЗАО "Северное", газовая заправка | 50 |
| д.Иваново | ООО фирма "Визит", ресторан "Иваныч" | 700 |
| д.Иваново | ЗАО "Золотая форель", ресторан | 700 |
| п.Сосново | ЗАО ТД "Оттава", 2 магазина | 225 и 350 |
| п.Сосново | ООО "Вуокса",магазин "Вимос" | 600 |
| п.Сосново | Сосновское ПО, 12 магазинов | 4500 |
| п.Сосново | ООО "Прогресс", магазин | 60 |
| п.Сосново | ООО "Эверест", магазин | 55 |
| п.Орехово | ООО "Яхонт", магазин | 210 |
| п.Сосново | ООО "Радуга", магазин | 220 |
| д.Снегиревка | ООО "Вселена", магазин | 160 |
| д.Кривко | ООО "Успех",магазин | 600 |
| ДПК Орехово-Северное | ООО "Храм" | 290 |
| п.Сосново | ООО "Тари", медицинский услуги | 250 |
| п.Сосново | ООО "Фармаком", аптека | 75 |
| п.Сосново | ООО "Томик", строительство домов и коттеджей, деревообработка | 200 |
| п.Сосново | ИП Мамаева М.В., кафе | 200 |
| п.Сосново | ИП Шумилов И.Ф., магазин |  |
| п.Сосново | ИП Румянцева Р.Т., магазин | 60 |
| п.Сосново | ИП Субботина Р.Д., магазин | 140 |
| п.Сосново | ИМ Лежнев В.А., магазин | 30 |
| п.Сосново | ИП Фишер В.Е., магазин |  |
| п.Сосново | ИП Мерзляков Н.И., магазин | 45 |
| п.Сосново | ИП Куликова Т.М., магазин | 50 |
| п.Сосново | ИП Машинистов, магазин | 50 |
| п.Сосново | ИП Долгова, магазин | 50 |
| п.Сосново | ИП Фокина Н.Ю., магазин | 140 |
| д.Кривко | ИП Обуховский А.Н., магазин | 75 |
| п.Сосново | ИП Обуховский А.Н., магазин | 50 |
| п.Сосново | ИП Макаров, магазин | 50 |
| п.Сосново | ИП Шошин, торговый дом | 80 |
| п.Сосново | ИП Богданов, Дом торговли | 800 |
| п.Сосново | ИП Липовка, бар-бильярд | 70 |
| п.Сосново | ИП Игнатов, данс-клуб | 100 |
| д.Иваново | ИП Шматов, шиномонтаж, ремонт автомобилей | 400 |
| д.Иваново | ИП Айдаров Р.Р., кафе | 80 |
| п.Сосново | ИП Голованова Е.Г., магазин | 100 |
| д.Снегиревка | ИП Угрюмова А.М., магазин | 70 |
| д.Снегиревка | ИП Богданов А.В., магазин | 100 |
| п.Колосково | ИП Богданов А.В., магазин | 100 |
| д.Орехово | ИП Лукьянова., магазин | 60 |
| п.ст.Орехово | ИП Абузяров, магазин | 65 |
| д.Новожилово | ИП Гламаздин, магазин | 150 |
| д.Новожилово | ИП Абгарян С.Х., магазин | 60 |
| п.Сосново | ИП Сарксян, пилорама | 70 |
| д.Кривко | ИП Василян, пилорама | 70 |

Рисунок 1.2.12.1

Таблица 1.2.12.3. Отопление и ГВС электроприборами.

| наименование н/п | список обслуживаемых объектов | площадь, Га |
| --- | --- | --- |
| вблизи п.Колосково | детский оздоровит.лагерь "Маяк" | 8,00 |
| вблизи п.Колосково | база отдыха ООО "Контэра" | 2,50 |
| вблизи п.Колосково | спортлагерь института холодной пр-ти | 7,50 |
| п.ст.Орехово | база отдыха ООО"Гринландия" | 4,00 |
| п.Сосново, 67 км. | база отдыха ОАО "Балтийский завод" | 2,60 |
| вблизи п.ст.Орехово | база отдыха ООО "Асос" | 2,60 |
| вблизи п.ст.Орехово | детский оздоровит.лагерь "Лесной" | 5,00 |
| вблизи п.ст.Орехово | детский оздоровит.лагерь "МКК - Инвест" | 22,70 |
| вблизи п.ст.Орехово | база отдыха ФГУП Адмиралтейские верфи | 8,00 |
| вблизи п.ст.Орехово | база отдыха ООО МКК-Инвест | 8,00 |
| п.Сосново, 67 км. | база отдыха "Звездочка" ФГУП "Гознак" | 13,00 |

Рисунок 1.2.12.2

## Тепловые сети.

ООО «Газпром Теплоэнерго»

Общая протяженность тепловых сетей на балансе ООО «Газпром Теплоэнерго», обеспечивающая теплоснабжение поселка Сосново составляет 11514,5 метра в двухтрубном исчислении. Общая характеристика сетей по длинам и диаметрам представлена в таблице 1 (см. приложение 1) и на рисунках 1.3.1.1-1.3.1.10.

На рисунках 1.3.1.11-1.3.1.15 представлен анализ новых и старых тепловых сетей. При этом стоит отметить, что все тепловые сети системы ГВС новые, т.к. до 2013 года теплоснабжение осуществлялось по двухтрубной системе с открытым водоразбором.

Рисунок 1.3.1.1 Сети системы отопления от котельной «Агрохим»

Рисунок 1.3.1.2 Сети системы отопления от БМК «Ленинградская»

Рисунок 1.3.1.3 Сети ГВС от БМК «Ленинградская»

Рисунок 1.3.1.4 Сети системы отопления от БМК «Больница»

Рисунок 1.3.1.5 Сети ГВС от БМК «Больница»

Рисунок 1.3.1.6 Сети системы отопления от котельной «Снегиревка»

Рисунок 1.3.1.7 Сети системы отопления от БМК «Дорожная»

Рисунок 1.3.1.8 Сети системы отопления от котельной «Кривко»

Рисунок 1.3.1.9 Сети системы отопления от БМК «Железнодорожная»

Рисунок 1.3.1.10 Сети ГВС от БМК «Железнодорожная»

Рисунок 1.3.1.11 Соотношение старых и новых сетей системы отопления от БМК «Железнодорожная»

Как видно из рисунка 1.3.1.11 - 88% тепловых сетей системы отопления от БМК «Ленинградская» заменены на новые.

Рисунок 1.3.1.12 Соотношение старых и новых сетей системы отопления от БМК «Больница»

Как видно из рисунка 1.3.1.12 - 98% тепловых сетей системы отопления от БМК «Больница» заменены на новые.

Рисунок 1.3.1.13 Соотношение старых и новых сетей системы отопления от БМК «Дорожная»

Рисунок 1.3.1.14 Соотношение старых и новых сетей системы отопления от БМК «Железнодорожная»

Как видно из рисунков 1.3.1.13 и 1.3.1.14 - все тепловые сети системы отопления от БМК «Больница» и БМК «Железнодорожная» заменены на новые.

ЗАО «Сосновоагропромтехника»

Общая протяженность тепловых сетей на балансе ЗАО «Сосновоагропромтехника», обеспечивающая теплоснабжение поселка Сосново и СХТ составляет 5195 метров в двухтрубном исчислении. Общая характеристика сетей по длинам и диаметрам представлена в таблице 2 (см. приложение 1) и на рисунке 1.3.2.1.

Рисунок 1.3.2.1 Сети системы отопления от котельной «СХТ»

Анализ новых и старых тепловых сетей от котельной «СХТ» представлен на рисунке 1.3.2.2.

Рисунок 1.3.2.2 Соотношение старых и новых сетей системы отопления от котельной «СХТ»

Как видно из рисунков 1.3.2.2, 91% тепловых сетей системы отопления от котельной «СХТ» заменены на новые.

ЗАО «ТехнопаркЛТА»

Общая протяженность тепловых сетей на балансе ЗАО «ТехнопаркЛТА», обеспечивающая теплоснабжение поселка Лесхоз составляет 492 метра в четырехтрубном исчислении. Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции представлена в таблице 3 (см. приложение 1) и на рисунке 1.3.3.1.

Рисунок 1.3.3.1

ЗАО «Северное»

Общая протяженность тепловых сетей на балансе ЗАО «Северное», обеспечивающая теплоснабжение поселка Сосново составляет 761 метра в двухтрубном исчислении. Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам и типу прокладки представлена в таблице 4 (см. приложение 1) и на рисунке 1.3.4.1.

Рисунок 1.3.4.1

## Пьезометрические графики

БМК «Ленинградская»

Фактический пьезометрические графики тепловых сетей отопления до тупиковых (самых удаленных) потребителей, расположенных по адресу пер. Рабочий д.4 и ул. Ленинградская д.28а, представлены на рисунках 1.4.1 и 1.4.2 соответственно.

Расчет выполнен по следующим исходным данным:

Напор в подающей линии	58 м – прямой, 34 м – обратный;

Расход в прямом трубопроводе 	78,97 тонн в час.

Пьезометрический график показывает, что данная котельная обеспечивает необходимый располагаемый напор на тупиковых потребителях.

Рисунок 1.4.1. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до пер.Рабочий д.4.

Рисунок 1.4.2. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до ул. Ленинградская д.28а.

Котельная «Агрохим»

Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до тупикового потребителя, расположенного по адресу ул. Лесная д.4а, представлен на рисунке 1.4.3.

Расчет выполнен по следующим исходным данным:

Напор в подающей линии	60 м – прямой, 48  м – обратный;

Расход в прямом трубопроводе 9,0 тонн в час.

Пьезометрический график показывает, что данная котельная обеспечивает слабый располагаемый напор на тупиковом потребителе. Для более эффективной работы системы отопления, а также для возможности расширения данной тепловой сети, в связи с перспективным развитием жилого строительства, рекомендуется уменьшить давление в обратном трубопроводе, и, как следствие, увеличить располагаемый напор на потребителе.

Рисунок 1.4.3. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до ул.Лесная д.4а.

БМК «Больничная»

Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до тупикового потребителя – ООО «Ритуал» – представлен на рисунке 1.4.4.

Расчет выполнен по следующим исходным данным:

Напор в подающей линии	42 м – прямой, 18  м – обратный;

Расход в прямом трубопроводе  	19,1 тонн в час.

Пьезометрический график показывает, что данная котельная обеспечивает необходимый располагаемый напор на тупиковом потребителе.

Рисунок 1.4.4. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до ООО «Ритуал».

БМК «Железнодорожная»

Фактические пьезометрические графики тепловых сетей отопления до тупиковых потребителей (пер. Станционный д.13) представлены на рисунках 1.4.5.

Расчет выполнен по следующим исходным данным:

Напор в подающей линии	32 м – прямой, 15 м – обратный;

Расход в прямом трубопроводе 16,3 тонны в час.

Пьезометрический график показывает, что данная котельная обеспечивает необходимый располагаемый напор на тупиковых потребителях.

Рисунок 1.4.5. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до Станционного пер. д.13.

Котельная «Кривко»

Фактические пьезометрические графики тепловых сетей отопления до тупиковых потребителей: ул. Урожайная д.9; МОУ «Кривковская школа» и ул. Урожайная д.3а - представлены на рисунках 1.4.6; 1.4.7 и 1.4.8 соответственно.

Расчет выполнен по следующим исходным данным:

Напор в подающей линии	48 м – прямой, 37 м – обратный;

Расход в прямом трубопроводе 66,1 тонн в час.

Пьезометрические графики (рис.1.4.7) показывают, что данная котельная не обеспечивает необходимый напор на рассматриваемых потребителях.

Рисунок 1.4.6. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до ул. Урожайная д.9.

Рисунок 1.4.7. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до МОУ «Кривковская школа-сад».

Рисунок 1.4.8. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до ул. Урожайная д.3а.

БМК «Дорожная»

Фактические пьезометрические графики тепловых сетей отопления до тупиковых потребителей (пер. Рябиновый д.4 и пер. Космонавтов д.3) представлены на рисунках 1.4.9 и 1.4.10 соответственно.

Расчет выполнен по следующим исходным данным:

Напор в подающей линии	21,4 м – прямой, 9,4 м – обратный;

Расход в прямом трубопроводе 17,74 тонны в час.

Пьезометрический график показывает, что данная котельная обеспечивает необходимый располагаемый напор на тупиковых потребителях.

Рисунок 1.4.9. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до пер.Рябиновый д.4.

Рисунок 1.4.10. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до пер.Космонавтов д.3.

Котельная «Лесхоз»

Отопление:

Фактический пьезометрический график тепловой сети отопления до тупикового потребителя (ул. Академическая д.4) представлен на рисунке 1.4.11.

Расчет выполнен по следующим исходным данным:

Напор в подающей линии 40 м – прямой, 27 м – обратный;

Расход в прямом трубопроводе 18,4 тонн в час.

Пьезометрический график показывает, что данная котельная обеспечивает необходимый располагаемый напор на тупиковом потребителе.

ГВС:

Фактический пьезометрический график тепловой сети ГВС до тупикового потребителя (уч. Академическая д.4) представлен на рисунке 1.4.12.

Расчет выполнен по следующим исходным данным:

Напор в подающей линии 40 м – прямой, 27 м – обратный;

Расход в прямом трубопроводе 3,44 тонн в час.

Пьезометрический график показывает, что данная котельная обеспечивает необходимый располагаемый напор на тупиковом потребителе.

Рисунок 1.4.11. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до ул.Академическая д.4.

Рисунок 1.4.12. Фактический пьезометрический график тепловых сетей ГВС до ул.Академическая д.4.

Котельная «Школьная»

Фактический пьезометрический график тепловой сети отопления до тупикового потребителя (ул. Связи д.7) представлен на рисунке 1.4.13.

Расчет выполнен по следующим исходным данным:

Напор в подающей линии 96 м – прямой, 84 м – обратный;

Расход в прямом трубопроводе 52,8 тонны в час.

Пьезометрический график показывает, что данная котельная обеспечивает необходимый располагаемый напор на тупиковом потребителе. Но стоит отметить, что пропускная способность трубопроводов на предельном значении. А значит тепловая сеть от котельной «Школьная» не рассчитана на подключение к ней новых потребителей.

Рисунок 1.4.13. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до ул. Связи д.7.

Котельная «Снегиревка»

Отопление и ГВС:

Фактические пьезометрические графики тепловых сетей отопления до тупиковых потребителей (ул. Луговая д.16; ул. Набережная д.4; ул. Набережная д.27 и ул.Гагарина д.16/1) представлены на рисунках 1.4.14; 1.4.15; 1.4.16 и 1.4.17 соответственно.

Расчет выполнен по следующим исходным данным:

Напор в подающей линии 50 м – прямой, 20 м – обратный;

Расход в прямом трубопроводе 116,4 тонн в час на отопление;

Расход на ГВС 24 тонны в час.

Отбор на ГВС производится из системы отопления.

Пьезометрические графики показывают, что данная котельная не обеспечивает необходимый располагаемый напор на потребителях: ул. Луговая д.16; ул.Набережная д.4. и ул.Набережная д.27.  На потребителе ул. Гагарина д.16/1 располагаемый напор очень мал.

Рисунок 1.4.14. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления до ул. Луговая д.16.

Рисунок 1.4.15. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления и ГВС до ул. Набережная д.4.

Рисунок 1.4.16. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления и ГВС до ул. Набережная д.27.

Рисунок 1.4.17. Фактический пьезометрический график тепловых сетей отопления и ГВС до ул. Гагарина д.16/1.

Котельная «СХТ»

Фактические пьезометрические графики тепловых сетей отопления до тупиковых потребителей (ул.Связи д.3) представлены на рисунке 1.4.18.

Расчет выполнен по следующим исходным данным:

Напор в подающей линии 45 м – прямой, 22 м – обратный;

Расход в прямом трубопроводе: 	на сосново 226,5 тонн в час;

на СХТ 52,0 тонн в час;

на завод 69,6 тонн в час;

Анализируя пьезометрический график можно сделать вывод, что данная котельная не обеспечивает необходимый располагаемый напор на всех потребителях после участка СХТ-УТ2 (L=1445м; Dу=0,25) из-за больших гидравлических потерь на этом участке. Как видно из рисунка 1.4.18 за узлом «УТ2» располагаемый напор упал до 3 м. Следовательно все потребители, находящиеся за узлом «УТ2» будут недоотапливаться в большей или меньшей степени.

Рисунок 1.4.18. Пьезометрический график от котельной «СХТ» до потребителя «ул.Связи, д.3»

## Зоны действия источников тепловой энергии.

Схема тепловых сетей централизованного теплоснабжение поселка Сосново представлена на рисунке 1.5.1. Индивидуальные и дачные территории не имеют централизованного отопления. На сегодняшний день застройки этих территорий представлены одноэтажными жилыми домами с печным или газовым отоплением.

Картинка формата А2

## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельных представлена в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1.

| № п/п | Название котельной/БМК | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | «СХТ» | 8,75 |
| 2 | «Ленинградская» | 2,67 |
| 3 | «Школьная» | 1,32 |
| 4 | «Агрохим» | 0,24 |
| 5 | «Больница» | 0,51 |
| 6 | «Железнодорожная» | 0,772 |
| 7 | «Снегиревка» | 3,5 |
| 8 | «Кривко» | 1,82 |
| 9 | «Дорожная» | 0,474 |
| 10 | «Лесхоз» | 1,036 |
| Всего | 18,544 |

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Котельная «СХТ»

Установленная тепловая мощность котельной «СХТ» на 2015 год составляет 12 Гкал/ч, располагаемая мощность – 11,5Гкал/ч. Это обусловлено испытаниями во время ПНР основного оборудования, после перевода с твердого топлива на газообразное.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, включая собственное производство и потери в тепловых сетях, составляет 9,2 Гкал/ч.

На рис. 1.7.1 представлен баланс тепловой мощности котельной в течение года.

Рисунок 1.7.1 Распределение мощности, вырабатываемой на котельной «СХТ» в течение года

БМК «Ленинградская»

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, включая собственное производство и потери в тепловых сетях, составляет 2,67 Гкал/ч.

На рис. 1.7.2 представлен баланс тепловой мощности БМК в течение года.

Рисунок 1.7.2. Распределение мощности, вырабатываемой на БМК «Ленинградская» в течение года

Котельная «Школьная»

Установленная тепловая мощность котельной «Школьная» на 2012 год составляет 2,7 Гкал/ч, располагаемая мощность – 2,62 Гкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, включая потери в тепловых сетях, составляет 1,37 Гкал/ч.

На рис. 1.7.3 представлен баланс тепловой мощности котельной за год.

Рисунок 1.7.3. Распределение мощности, вырабатываемой на котельной «Школьная» в течение года

Котельная «Агрохим»

Установленная тепловая мощность котельной «Агрохим» на 2012 год составляет 1,032 Гкал/ч, располагаемая мощность – 1,0 Гкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, включая собственное производство и потери в тепловых сетях, составляет 0,286 Гкал/ч.

На рис. 1.7.4 представлен баланс тепловой мощности котельной за год.

Рисунок 1.7.4. Распределение мощности, вырабатываемой на котельной «Агрохим» в течение года

БМК «Больница»

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, включая собственное производство и потери в тепловых сетях, составляет 0,51 Гкал/ч.

На рис. 1.7.5 представлен баланс тепловой мощности БМК за год.

Рисунок 1.7.5. Распределение мощности, вырабатываемой на БМК «Больница» в течение года

БМК «Железнодорожная»

Установленная тепловая мощность котельной «Железнодорожная» на 2015 год составляет 0,721 Гкал/ч, располагаемая мощность – 0,721 Гкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, включая собственное производство и потери в тепловых сетях, составляет 0,67 Гкал/ч.

На рис. 1.7.6 представлен баланс тепловой мощности БМК за год.

Рисунок 1.7.6. Распределение мощности, вырабатываемой на БМК «Железнодорожная» в течение года

Котельная «Снегиревка»

Установленная тепловая мощность котельной «Снегиревка» на 2015 год составляет 5,0 Гкал/ч, располагаемая мощность – 4,85 Гкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, включая собственное производство и потери в тепловых сетях, составляет 3,8 Гкал/ч.

На рис. 1.7.7 представлен баланс тепловой мощности котельной за год.

Рисунок 1.7.7. Распределение мощности, вырабатываемой на котельной «Снегиревка» в течение года

Котельная «Кривко»

Установленная тепловая мощность котельной «Кривко» на 2015 год составляет 2,7 Гкал/ч, располагаемая мощность – 2,6 Гкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, включая собственное производство, составляет 1,82 Гкал/ч; с учетом тепловых потерь – 1,9 Гкал/ч.

На рис. 1.7.8 представлен баланс тепловой мощности котельной за год.

Рисунок 1.7.8. Распределение мощности, вырабатываемой на котельной «Кривко» в течение года

БМК «Дорожная»

Установленная тепловая мощность котельной «ДРСУ» на 2015 год составляет 0,516 Гкал/ч, располагаемая мощность – 0,516 Гкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, включая собственное производство и потери в тепловых сетях, составляет 0,478 Гкал/ч.

На рис. 1.7.9 представлен баланс тепловой мощности котельной за год.

Рисунок 1.7.9. Распределение мощности, вырабатываемой на БМК «Дорожная» в течение года

Котельная «Лесхоз»

Установленная тепловая мощность котельной «Лесхоз» на 2015 год составляет 2,46 Гкал/ч, располагаемая мощность – 2,25 Гкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, включая собственное производство и потери в тепловых сетях, составляет 1,07 Гкал/ч.

На рис. 1.7.10 представлен баланс тепловой мощности котельной за год.

Рисунок 1.7.10. Распределение мощности, вырабатываемой на котельной «Лесхоз» в течение года

## Топливные балансы источников тепловой энергии.

Котельная «СХТ»

Основным топливом котельной является газ, резервное топливо - отсутствует. Расчетный объем потребления газа за год составляет 4261 тыс.м3. На рисунке 1.8.1. представлен график расчетного расхода природного газа по месяцам.

Рисунок 1.8.1

БМК «Ленинградская»

Основным топливом котельной является газ, резервное топливо – дизельное топливо. Расчетный объем потребления газа за год составляет 25,9 тыс.м3. На рисунке 1.8.2. представлен график расчетного расхода природного газа по месяцам.

Рисунок 1.8.2

Котельная «Школьная»

Основным топливом котельной является природный газ, резервным – дизельное топливо. Объем потребления условного топлива за год составляет 12,7 тыс.м3. Реконструкция котельной не планируется. На рисунке 1.8.3 представлен график расхода условного топлива по месяцам.

Рисунок 1.8.3

Котельная «Агрохим»

Основным топливом котельной является уголь, резервное топливо - дрова.  Объем потребления условного топлива за год составляет 132 тонну. В ближайшие два года планируется реконструкция котельной с переводом ее на природный газ. На рисунке 1.8.4 представлен график расхода условного топлива по месяцам.

Рисунок 1.8.4

БМК «Больница»

Основным топливом котельной является газ, резервное топливо – дизельное топливо. Расчетный объем потребления газа за год составляет 17,9 тыс.м3. На рисунке 1.8.5. представлен график расчетного расхода природного газа по месяцам.

Рисунок 1.8.5

БМК «Железнодорожная»

Основным топливом котельной является газ, резервное топливо –дизельное топливо. Расчетный объем потребления газа за год составляет 19,1 тыс.м3. На рисунке 1.8.6. представлен график расчетного расхода природного газа по месяцам.

Рисунок 1.8.6

Котельная «Снегиревка»

Основным топливом котельной является уголь, резервное топливо отсутствует.  Объем потребления условного топлива за год составляет 2171 тонн. Планируется реконструкция котельной с увеличением мощностей и переводом ее на газ. На рисунке 1.8.7 представлен график расхода условного топлива по месяцам.

Рисунок 1.8.7

Котельная «Кривко»

Основным топливом котельной является уголь, резервное топливо - дрова. Объем потребления условного топлива за год составляет 1001 тонн. Планируется реконструкция котельной с переводом ее на газ. На рисунке 1.8.8 представлен график расхода условного топлива по месяцам.

Рисунок 1.8.8

БМК «Дорожная»

Основным топливом котельной является газ, резервное топливо - отсутствует. Расчетный объем потребления газа за год составляет 162 тыс.м3. На рисунке 1.8.9. представлен график расчетного расхода природного газа по месяцам.

Рисунок 1.8.9

Котельная «Лесхоз»

Основным топливом котельной является щепа и опилки, резервное топливо отсутствует. Объем потребления условного топлива за год составляет 1477 тонн. Реконструкция котельной не планируется. На рисунке 1.8.10 представлен график расхода условного топлива по месяцам.

Рисунок 1.8.10

## Надежность теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от одного источника, схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей отсутствует.

## Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тариф на 1 Гкал отпущенной тепловой энергии для населения составляет 1477,55 руб. Другие данные по тарифам не были предоставлены.

## Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Котельная «СХТ»

В системе централизованного теплоснабжения от котельной «СХТ» выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

Котельная обеспечивает теплоснабжение потребителей по двухтрубной тепловой сети. Система ГВС организована по открытой схеме. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения в настоящий момент не предусмотрено.

На данный момент на котельной отсутствуют резервные котлы, т.е. при выходе из строя одного котлоагрегата, располагаемая мощность котельной снизится на 30%. Резервной мощности котельной недостаточно для обеспечения тепловой энергией всех перспективных потребителей.

У потребителей, расположенных в поселке Сосново, недостаточный располагаемый напор в связи с большими гидравлическими потерями на магистральном участке в 1,5 км (см пьезометры на рисунках 1.4.18). Поэтому все потребители в п. Сосново, подключенные к тепловым сетям от котельной «СХТ», недоотапливаются.

Теплоснабжение поселка осуществляется по двухтрубной системе с открытым водоразбором на горячее водоснабжение. Имеет место несанкционированный отбор воды на ГВС.

Отсутствует закольцованность системы (резервирование), что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

Домовые сети изношены и забиты окислами железа, что приводит к недотопу зданий, гидравлической разрегулированности системы и засорению обратного водопровода после прохождения домовых сетей.

БМК «Ленинградская»

В системе централизованного теплоснабжения от БМК «Ленинградская» выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

При выходе из строя БМК или аварии на магистральной сети, теплоснабжение потребителей прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения в настоящий момент не предусмотрено.

Отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

Котельная «Школьная»

В системе централизованного теплоснабжения от котельной «Школьная» выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

Котельная обеспечивает теплоснабжение потребителей по четырехтрубной тепловой сети. Система ГВС не используется, т.к. домовые сети изношены и забиты окислами железа. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение потребителей прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения в настоящий момент не предусмотрено.

В системе теплоснабжения отсутствует качественная водоподготовка что приводит к преждевременному старению тепловых сетей и частым их прорывам в отопительный период.

Имеет место несанкционированный отбор воды на ГВС. Отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

Котельная «Агрохим»

В системе централизованного теплоснабжения от котельной «Агрохим» выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

Котельная обеспечивает теплоснабжение потребителей по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение потребителей прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения в настоящий момент не предусмотрено.

Здание котельной в плохом состоянии. Установленной мощности котельной недостаточно для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей. Перевод котлов на газовое топливо не целесообразно из-за их низкой мощности.

У потребителя, расположенного на тупиковом участке тепловой сети по адресу ул. Лесная д.4а, малый располагаемый напор в связи с гидравлическими потерями (см пьезометр на рисунке 1.4.2).

В системе теплоснабжения отсутствует качественная водоподготовка что приводит к преждевременному старению тепловых сетей и частым их прорывам в отопительный период.

БМК «Больница»

В системе централизованного теплоснабжения от БМК «Больница» выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение потребителей полностью прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения в настоящий момент не предусмотрено.

Резервной мощности котельной недостаточно для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей.

Отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

БМК «Железнодорожная»

В системе централизованного теплоснабжения от БМК «Железнодорожная» выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения в настоящий момент не предусмотрено.

Резервной мощности котельной недостаточно для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей.

Котельная «Снегиревка»

В системе централизованного теплоснабжения от котельной «Снегиревка» выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

Котельная обеспечивает теплоснабжение потребителей по двухтрубной тепловой сети.  Система ГВС организована по открытой схеме. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения в настоящий момент не предусмотрено.

На данный момент на котельной отсутствуют резервные котлы, т.е. при выходе из строя одного котлоагрегата, располагаемая мощность котельной снизится на 50%. Резервной мощности котельной недостаточно для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей.

У потребителей, расположенных на тупиковых участках тепловой сети по адресу ул. Луговая д.16; ул. Набережная д.4 и ул. Набережная д.27 недостаточный располагаемый напор в связи с большими гидравлическими потерями (см. пьезометры на рисунках 1.4.14; 1.4.15 и 1.4.16).  Поэтому данные потребители недоотапливаются.

В системе теплоснабжения отсутствует качественная водоподготовка что приводит к преждевременному старению тепловых сетей и частым их прорывам в отопительный период.

Теплоснабжение поселка осуществляется по двухтрубной системе с открытым водоразбором на горячее водоснабжение. Отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети. Домовые сети изношены и забиты окислами железа, что приводит к недотопу зданий, гидравлической разрегулированности системы и засорению обратного водопровода после прохождения домовых сетей.

Котельная «Кривко»

В системе централизованного теплоснабжения от котельной «Кривко» выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

Котельная обеспечивает теплоснабжение потребителей по двухтрубной тепловой сети. Система ГВС отсутствует. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения в настоящий момент не предусмотрено.

У потребителей, расположенных на тупиковых участках тепловой сети по адресу ул. Урожайная д.9, МОУ «Кривковская школа-сад» и ул. Урожайная д.3а, недостаточный располагаемый напор в связи с большими гидравлическими потерями (см пьезометры на рисунках 1.4.6; 1.4.7 и 1.4.8). Поэтому данные потребители недоотапливаются.

В системе теплоснабжения отсутствует качественная водоподготовка что приводит к преждевременному старению тепловых сетей и частым их прорывам в отопительный период.

Отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети. Домовые сети изношены и забиты окислами железа, что приводит к недотопу зданий, гидравлической разрегулированности системы и засорению обратного водопровода после прохождения домовых сетей.

БМК «Дорожная»

В системе централизованного теплоснабжения от БМК «Дорожная» выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

Котельная обеспечивает теплоснабжение потребителей по двухтрубной тепловой сети. Система ГВС отсутствует. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение потребителей полностью прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения в настоящий момент не предусмотрено.

Отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

Котельная «Лесхоз»

В системе централизованного теплоснабжения от котельной «Лесхоз» выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения в настоящий момент не предусмотрено.

Резервной мощности котельной недостаточно для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей.

Отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

# Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения жилых помещений.

В табл. 2.2 представлена перспектива жилищного развития на ближайшие 15 лет. Исходя из нормы тепловой нагрузки на 1 кв.м () можно рассчитать перспективную тепловую нагрузку конкретного поселения (см. табл.2.1).

Таблица 2.1. Перспективная тепловая нагрузка.

| Настоящее время | Перспектива |
| --- | --- |
| поселение | котельная | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Общая, Гкал/ч | S, м2 | Доп.нагрузка , Гкал/ч. | Общая нагрузка, Гкал/ч |
| п. Сосново | Центральная | 2,17 | 23,3 | 260000 | 22,7 | 46,0 |
|  | Больничная | 0,77 |  |  |  |  |
|  | Агрохим | 0,28 |  |  |  |  |
|  | Ж/Д | 0,59 |  |  |  |  |
|  | ДРСУ | 0,5 |  |  |  |  |
|  | СХТ | 8,65 |  |  |  |  |
|  | Береговая | 0,058 |  |  |  |  |
|  | Школьная | 1,8 |  |  |  |  |
|  | Лесхоз | 1,05 |  |  |  |  |
|  | ЗАО «Стройбетон», «Русь» | 2 |  |  |  |  |
| д. Снегиревка | Снегиревка | 3,7 | 3,7 | 65000 | 5,7 | 9,4 |
| д.Новожилово | - | - | - | 15000 | 1,3 | 1,3 |
| д.Иваново | - | - | - | 15000 | 1,3 | 1,3 |
| п.пл.69км. | ЗАО «Завод» | - | - | 20000 | 1,7 | 1,7 |
| п.Колосково | - | - | - | 15000 | 1,3 | 1,3 |
| п.ст.Орехово | - | - | - | 15000 | 1,3 | 1,3 |
| д.Орехово | - | - | - | 15000 | 1,3 | 1,3 |

По данным таблицы 2.1 построен график тепловой нагрузки по поселениям (см.рис.2.1).

Таблица 2.2. Перспектива строительства  домов с центральным отоплением.

| наименование н/п | примечания | численность населения, тыс.чел. | дома с индивидуальным отоплением | дома с центральным отоплением | перспектива строительства нового жилья по генплану развития н/п на ближайшие 15 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в домах с индивидуальным отоплением | в домах с центральным отоплением | к-во квартир в домах с индивидуальным отплением (ПГ+ВПГ+ОП) | общая площадь домов с индивидуальным отоплением, кв.м. | кол-во квартир в домах с центральным отоплением и водоснабжением, оборудованных только плитой (ПГ) | общая площадь квартир в домах с центральным отоплением, кв.м. | к-во квартир в домах с индивидуальным отоплением, шт | общая площадь домов с индивидуальным отоплением, кв.м. | к-во квартир в домах с центральным отоплением, шт | общая площадь квартир в домах с центральным отоплением, кв.м. |
| п.Сосново |  | 3200 | 3800 | 3000 | 210000 | 1100 | 73400 | 4400 | 660000 | 2600 | 260000 |
| д.Кривко |  | 1000 | 450 | 800 | 72000 | 300 | 16500 | 2500 | 375000 | 650 | 65000 |
| д.Снегиревка |  | 1000 | 130 | 800 | 72000 | 334 | 18400 | 2500 | 375000 | 650 | 65000 |
| д.Новожилово |  | 20 | 0 | 16 | 1440 |  |  | 250 | 37500 | 150 | 15000 |
| д.Иваново |  | 15 | 0 | 8 | 720 |  |  | 550 | 82500 | 150 | 15000 |
| п.пл.69км. |  | 450 | 60 | 290 | 26100 |  |  | 700 | 105000 | 200 | 20000 |
| п.Колосково |  | 30 | 0 | 16 | 1440 |  |  | 950 | 142500 | 150 | 15000 |
| п.ст.Орехово |  | 66 | 0 | 52 | 4680 |  |  | 250 | 37500 | 150 | 15000 |
| д.Орехово |  | 25 | 0 | 20 | 1800 |  |  | 250 | 37500 | 150 | 15000 |
| ИТОГО: |  | 5806 | 4440 | 5002 | 390180 |  | 108300 | 12350 | 1852500 | 4850 | 485000 |
| садоводства и ДПК | 75 наименований | 120000 | 0 | 40000 | 4000000 |  |  | 55000 | 6000000 |  |  |

Рисунок 2.1.

В 2012 году на всех котельных с учетом тепловых потерь и собственных нужд выработано 56568 Гкал, при подключенных абонентов на общую мощность 27 Гкал/ч.

По данным плана генерального развития поселка на ближайшую и длительную перспективу (до 2027 года) общая тепловая мощность потребителей Сосновского СП составит 63,6 Гкал/ч.

## Перспективное потребление тепловой энергии

Котельная «СХТ»

В течении расчетного периода до 2020г. планируется ввод новых жилых площадей и общественно – деловых застроек. В том числе к тепловой сети от котельной «СХТ» подключаются потребители, представленные в таблице 2.1.1.1.

Таблица 2.1.1.1

| № п/п | Адрес потребителя | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | пер. Типографский д.9 | 0,18 |
| 2 | пер. Типографский д.7 | 0,2 |
| 3 | пер. Типографский д.5 | 0,11 |

Для оптимальной загрузки котельной СХТ и БМК «Ленинградская», в течении расчетного периода производится перераспределение потребителей между перечисленными котельными.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной СХТ в течении расчетного периода представлены в таблице 2.1.1.1.

Ввод новых территорий в Сосновском сельском поселении, отапливаемых котельной «СХТ», предполагается согласно графического плана, представленного на рис.2.1.1.1 (положение на 2020г.); рис.2.1.1.2 (положение на 2025г.); рис.2.1.1.3 (положение на 2030г.). Тепловая нагрузка, которую необходимо будет обеспечить котельной в период с 2015 по 2030 год, представлена в табл. и на рис.2.1.1.4.

Рисунок 2.1.1.1. Тепловые сети и нагрузки на 2020г.

Рисунок 2.1.1.2. Тепловые сети и нагрузки на 2025г.

Рисунок 2.1.1.3. Тепловые сети и нагрузки на 2030г.

Таблица 2.1.1.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на ближайшие 15 лет.

| Наименование показателя | на 2015 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| Установленная тепловая мощность | 11,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Мощность на собственные нужды | 0,33 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Располагаемая мощность | 11,17 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 7,01 | 9,781 | 12,157 | 8,547 |
|  | Всего | 8,75 | 11,521 | 13,897 | 10,287 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 9,2 | 12,1 | 14,6 | 10,8 |
| Резервные мощности | 1,97 | 4,9 | 2,4 | 6,2 |

Рисунок 2.1.1.4.

Оранжевая область на рис.2.1.1.4 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки с учетом дооборудования котельной и перераспределением тепловых сетей с котельной «Центральная 2». Как видно из рисунка 2.1.1.4 на котельной «СХТ» должен быть установлен дополнительный к/а, мощностью 7 МВт, до 2020 года.

БМК «Ленинградская»

В ближайшие годы (до 2030г.) планируется ввод новых общественно-деловых площадей. Ввод новых территорий в Сосновском сельском поселении, отапливаемых БМК «Ленинградская», предполагается согласно графического плана, который представлен на рис.2.1.2.1 (положение на 2020г.) и рис.2.1.2.2 (положение на 2025г.).

Тепловая нагрузка, которую необходимо будет обеспечить котельной в период с 2015 по 2030 год, представлена в табл. 2.1.2.1 и на рис.2.1.2.3.

Рисунок 2.1.2.1. Тепловые сети и нагрузки на 2020г.

Рисунок 2.1.2.2. Тепловые сети и нагрузки на 2025г.

Таблица 2.1.2.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на ближайшие 15 лет.

| Наименование показателя | на 2015 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Мощность на собственные нужды | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая мощность | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 1,93 | 2,391 | 2,508 | 2,508 |
|  | Всего | 1,93 | 2,391 | 2,508 | 2,508 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 2,125 | 2,621 | 2,72 | 2,72 |
| Резервные мощности | 1,575 | 1,079 | 0,98 | 0,98 |

Рисунок 2.1.2.3.

Оранжевая область на рис.2.1.2.3 отображает резерв мощности котельной после подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.1.2.3 модернизации БМК «Ленинградская» не требуется.

Котельная «Школьная»

В ближайшие годы планируется восстановить систему ГВС. Планируется присоединить к тепловым сетям от котельной «Школьная» потребителя «пер. Типографский д.11», тепловая нагрузка которого составит 0,623 Гкал/ч, а также жилую застройку, общей мощностью (на конец расчетного периода) 1,279 Гкал/ч (см. таблицу 2.1.3.1 и рисунки 2.1.3.1-2.1.3.4)

Рисунок 2.1.3.1 Тепловые сети и нагрузки на 2020г

Рисунок 2.1.3.2 Тепловые сети и нагрузки на 2025г

Рисунок 2.1.3.3 Тепловые сети и нагрузки на 2030г

Таблица 2.1.3.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на ближайшие 15 лет.

| Наименование показателя | на 2015 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,7 | 2,7 | 3,9 | 3,9 |
| Мощность на собственные нужды | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Располагаемая мощность | 2,619 | 2,619 | 3,819 | 3,819 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 1,32 | 2,369 | 2,796 | 3,222 |
|  | Всего | 1,32 | 2,369 | 2,796 | 3,222 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 1,37 | 2,432 | 2,859 | 3,285 |
| Резервные мощности | 1,249 | 0,187 | 0,96 | 0,534 |

Рисунок 2.1.3.4.

Оранжевая область на рис.2.1.3.4 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки.

Котельная «Агрохим»

В ближайшие годы (до 2030г.) планируется ввод новых жилых площадей. Ввод новых территорий в Сосновском сельском поселении, отапливаемых котельной «Агрохим», предполагается согласно графического плана, представленного на рис.2.1.4.1 (положение на 2020г.); рис.2.1.4.2 (положение на 2025г.); рис.2.1.4.3 (положение на 2030г.). Тепловая нагрузка, которую необходимо будет обеспечить котельной в период с 2015 по 2030 год, представлена в табл. 2.1.4.1 и на рис.2.1.4.4.

Рисунок 2.1.4.1. Тепловые сети и нагрузки на 2020г.

Рисунок 2.1.4.2. Тепловые сети и нагрузки на 2025г.

Рисунок 2.1.4.3. Тепловые сети и нагрузки на 2030г.

Таблица 2.1.4.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на ближайшие 15 лет.

| Наименование показателя | на 2015 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,032 | 2 | 2 | 2 |
| Мощность на собственные нужды | 0,032 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая мощность | 1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 0,24 | 0,59 | 0,94 | 1,29 |
|  | Всего | 0,24 | 0,59 | 0,94 | 1,29 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,286 | 0,642 | 0,998 | 1,352 |
| Резервные мощности | 0,714 | 1,258 | 0,902 | 0,548 |

Рисунок 2.1.4.4.

Оранжевая область на рис.2.1.4.4 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки с учетом строительства новой БМК «Агрохим».

БМК «Больница»

В ближайшие годы (до 2020г.) планируется ввод новых общественно-деловых площадей. Ввод новых территорий в Сосновском сельском поселении, отапливаемых БМК «Больница», предполагается согласно графического плана, который представлен на рис.2.1.5.1 (положение на 2020г.).

Тепловая нагрузка, которую необходимо будет обеспечить котельной в период с 2015 по 2030 год, представлена в табл. 2.1.5.1 и на рис.2.1.5.2.

Рисунок 2.1.5.1. Тепловые сети и нагрузки на 2020г.

Таблица 2.1.5.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на ближайшие 15 лет.

| Наименование показателя | на 2015 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,86 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Мощность на собственные нужды | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Располагаемая мощность | 0,83 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 0,47 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
|  | Всего | 0,47 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,52 | 0,798 | 0,798 | 0,798 |
| Резервные мощности | 0,31 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |

Рисунок 2.1.5.2.

Оранжевая область на рис.2.1.5.2 отображает резерв мощности котельной после подключения дополнительной нагрузки с учетом установки дополнительного к/а. Как видно из рисунка 2.1.5.2 модернизация БМК должна быть проведена до 2020 года.

БМК «Железнодорожная»

В ближайшие годы (до 2030г.) ввод новых жилых площадей и общественно – деловых застроек не планируется.

Котельная «Снегиревка»

В ближайшие годы (до 2027г.) планируется ввод новых жилых и общественно-деловых площадей. Ввод новых территорий в Сосновском сельском поселении, отапливаемых котельной «Снегиревка», предполагается согласно графического плана, представленного на рис.2.1.7.1 (положение на 2020г.); рис.2.1.7.2 (положение на 2025г.); рис.2.1.7.3 (положение на 2030г.). Тепловая нагрузка, которую необходимо будет обеспечить котельной в период с 2015 по 2030 год, представлена в табл. 2.1.7.1 и на рис.2.1.7.4.

Рисунок 2.1.7.1. Тепловые сети и нагрузки на 2020г.

Рисунок 2.1.7.2. Тепловые сети и нагрузки на 2025г.

Рисунок 2.1.7.3. Тепловые сети и нагрузки на 2030г.

Таблица 2.1.7.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на ближайшие 15 лет.

| Наименование показателя | на 2015 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| Установленная тепловая мощность | 5 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
| Мощность на собственные нужды | 0,15 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Располагаемая мощность | 4,85 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 3,50 | 6,27 | 6,37 | 6,61 |
|  | Всего | 3,50 | 6,27 | 6,37 | 6,61 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 3,8 | 6,84 | 6,95 | 7,23 |
| Резервные мощности | 1,05 | 1,07 | 0,96 | 0,68 |

Рисунок 2.1.7.4.

Оранжевая область на рис.2.1.7.4 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки с учетом реконструкции котельной. Как видно из рисунка 2.1.7.4 реконструкция котельной проводится до 2020 года.

Котельная «Кривко»

В ближайшие годы (до 2030г.) планируется организация системы ГВС, а также ввод нового жилого дома на ул. Фестивальная (0,09 Гкал/ч). Изменения системы теплоснабжения котельной «Кривко», предполагается согласно графического плана, представленного на рис.2.1.8.1 (положение на 2020г.). Тепловая нагрузка, которую необходимо будет обеспечить котельной в период с 2015 по 2030 год, представлена в табл. 2.1.8.1 и на рис.2.1.8.2.

Рисунок 2.1.8.1. Тепловые сети и нагрузки на 2020г.

Таблица 2.1.8.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на ближайшие 15 лет.

| Наименование показателя | на 2015 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| Установленная тепловая мощность | 2,69 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Мощность на собственные нужды | 0,0807 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая мощность | 2,6093 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 1,82 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
|  | Всего | 1,82 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 1,9 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |
| Резервные мощности | 0,7093 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |

Рисунок 2.1.8.2.

Оранжевая область на рис.2.1.8.2 отображает резерв мощности котельной после подключения дополнительной нагрузки (перспективного потребителя), с учетом реконструкции котельной. Как видно из рисунка 2.1.8.2 реконструкция котельной проводится до 2020 года.

БМК «Дорожная»

В ближайшие годы (до 2030г.) изменения загруженности системы теплоснабжения БМК «Дорожная» не планируются.

Котельная «Лесхоз»

В ближайшие годы (до 2030г.) планируется ввод новых общественно-деловых площадей. Ввод новых потребителей на территории предприятия «Лесхоз», предполагается согласно графического плана, представленного на рис.2.1.10.1 (положение на 2020г.). После 2020г строительство новых объектов не планируется. Тепловая нагрузка, которую необходимо будет обеспечить котельной в период с 2015 по 2030 год, представлена в табл. 2.1.10.1 и на рис.2.1.10.2.

Рисунок 2.1.10.1. Тепловые сети и нагрузки на 2020г.

Таблица 2.1.10.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на ближайшие 15 лет.

| Наименование показателя | на 2015 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| Установленная тепловая мощность | 2,46 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| Мощность на собственные нужды | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Располагаемая мощность | 2,25 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 0,536 | 1,831 | 1,831 | 1,831 |
|  | Всего | 1,036 | 2,331 | 2,331 | 2,331 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 1,07 | 2,375 | 2,375 | 2,375 |
| Резервные мощности | 1,18 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |

Рисунок 2.1.10.2.

Оранжевая область на рис.2.1.10.2 отображает резерв мощности котельной после подключения дополнительной нагрузки (перспективного потребителя), с учетом реконструкции котельной. Как видно из рисунка 2.1.10.2 реконструкция котельной проводится до 2020 года.

Котельная «Центральная 2»

В ближайшие годы (до 2030г.) планируется ввод новых жилых площадей и общественно – деловых застроек. Ввод новых территорий в Сосновском сельском поселении, отапливаемых новой котельной «Центральная 2», предполагается согласно графического плана, представленного на рис.2.1.1.1 (положение на 2020г.); рис.2.1.1.2 (положение на 2025г.); рис.2.1.1.3 (положение на 2030г.). Тепловая нагрузка, которую необходимо будет обеспечить котельной в период с 2015 по 2030 год, представлена в табл. 2.1.11.1 и на рис.2.1.11.1.

Таблица 2.1.11.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на ближайшие 15 лет.

| Наименование показателя | на 2015 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| Установленная тепловая мощность | - | 5 | 10 | 15 |
| Мощность на собственные нужды | - | 0,15 | 0,25 | 0,4 |
| Располагаемая мощность | - | 4,85 | 9,75 | 14,6 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | - | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | - | 2,561 | 5,052 | 12,882 |
|  | Всего | - | 2,561 | 5,052 | 12,882 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | - | 2,7 | 5,3 | 13,2 |
| Резервные мощности | - | 2,15 | 4,45 | 1,4 |

Рисунок 2.1.11.1.

Оранжевая область на рис.2.1.11.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки с учетом перераспределения нагрузок с котельной «СХТ» и вводом в работу дополнительных котлов.

БМК «Железнодорожная 2»

В ближайшие годы (до 2020г.) планируется ввод новых общественно – деловых застроек в районе старой котельной «Железнодорожная» согласно графического плана, представленного на рис.2.1.12.1 (положение на 2020г.). После 2020г. строительство перспективных потребителей не планируется. Тепловая нагрузка, которую необходимо будет обеспечить котельной в период с 2015 по 2030 год, представлена в табл. 2.1.12.1 и на рис.2.1.12.1. Рекомендуется на территории старой котельной разместить БМК «Железнодорожная 2».

Рисунок 2.1.12.1. Тепловые сети и нагрузки на 2020г.

Таблица 2.1.12.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на ближайшие 15 лет.

| Наименование показателя | на 2015 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| Установленная тепловая мощность | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Мощность на собственные нужды | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Располагаемая мощность | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | - | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | - | 0,522 | 0,522 | 0,522 |
|  | Всего | - | 0,522 | 0,522 | 0,522 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | - | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Резервные мощности | - | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

Рисунок 2.1.12.1.

Оранжевая область на рис.2.1.12.1 отображает резерв мощности котельной после подключения нагрузки с учетом возведения новой БМК «Железнодорожная 2».

БМК «Центральная 1»

В ближайшие годы (до 2020г.) планируется ввод новых жилых застроек в районе старой котельной «Центральная» согласно графического плана, представленного на рис.2.1.13.1 (положение на 2020г.), рис.2.1.13.2 (положение на 2025г.) и рис.2.1.13.3 (положение на 2030г.). Тепловая нагрузка, которую необходимо будет обеспечить котельной в период с 2015 по 2030 год, представлена в табл. 2.1.13.1 и на рис.2.1.13.4. Рекомендуется в районе перспективной застройки разместить БМК «Центральная 1», суммарной мощностью 5,0 Гкал/ч.

Рисунок 2.1.13.1. Тепловые сети и нагрузки на 2020г.

Рисунок 2.1.13.2. Тепловые сети и нагрузки на 2025г.

Рисунок 2.1.13.3. Тепловые сети и нагрузки на 2030г.

Таблица 2.1.13.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на ближайшие 15 лет.

| Наименование показателя | на 2015 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| Установленная тепловая мощность | - | 3 | 3 | 5 |
| Мощность на собственные нужды | - | 0,12 | 0,12 | 0,2 |
| Располагаемая мощность | - | 2,88 | 2,88 | 4,8 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | - | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | - | 1,15 | 2,3 | 3,45 |
|  | Всего | - | 1,15 | 2,3 | 3,45 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | - | 1,4 | 2,8 | 4,2 |
| Резервные мощности | - | 1,48 | 0,08 | 0,6 |

Рисунок 2.1.13.4.

Оранжевая область на рис.2.1.13.4 отображает резерв мощности котельной после подключения нагрузки с учетом введения в работу дополнительных к/а.

Таблица 2.2. Перспектива строительства жилых домов с центральным и индивидуальным отоплением.

| наименование н/п | Наименование котельной | Настоящее время | Перспектива строительства нового жилья по генплану развития н/п на ближайшие 15 лет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2017 г. | 2022 г. | 2027 г. |
| д.Новожилово |  |  | 5000 | 0,437 | 10000 | 0,874 | 15000 | 1,311 |
| д.Иваново |  |  | 5000 | 0,437 | 10000 | 0,874 | 15000 | 1,311 |
| п.пл.69км. |  |  | 6700 | 0,586 | 13350 | 1,167 | 20000 | 1,748 |
| п.Колосково |  |  | 5000 | 0,437 | 10000 | 0,874 | 15000 | 1,311 |
| п.ст.Орехово |  |  | 5000 | 0,437 | 10000 | 0,874 | 15000 | 1,311 |
| д.Орехово |  |  | 5000 | 0,437 | 10000 | 0,874 | 15000 | 1,311 |

# Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки.

Балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей представлены в разделе 2.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

## Котельная «СХТ»

К 2030 году:

К моменту постройки перспективных потребителей, рекомендуется установить повысительные насосы на магистральный трубопровод Ду 250, подающий горячую воду в центральную часть поселка, для повышения располагаемого напора с 23 м вод.ст. до 30 м вод.ст.

## БМК «Ленинградская»

До конца расчетного года (до 2030 года) никаких мероприятий не планируется.

## Котельная «Школьная»

К 2030 году:

Обеспечить давление в тепловой сети на выходе из котельной - 4,5 кг/см2, в обратном трубопроводе - 2,8 кг/см2 (таким образом располагаемый перепад составит 17 м вод.ст. вместо имеющегося 12 м вод.ст.).

## Котельная «Агрохим»

В связи с износом здания котельной планируется построить новую газовую блочно-модульную котельную (БМК) на площадке существующей котельной мощностью 2,0 Гкал/ч. Обеспечить давление в тепловой сети на выходе из новой БМК - 6,0 кг/см2, в обратном трубопроводе - 2,8 кг/см2 (таким образом располагаемый перепад составит 32 м вод.ст.).

К 2020 году – строится БМК мощностью 2,0 Гкал/ч.

## БМК «Больница»

Для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей на общую мощность 0,273 Гкал/ч (в случае развития района «Больница» согласно генплану), рекомендуется увеличить мощность существующей БМК до 2020 года, а именно – ввести дополнительно к/а Logano SK645, Buderus, мощностью 500 кВт.

## БМК «Железнодорожная»

До конца расчетного года (до 2030 года) никаких мероприятий не планируется.

## Котельная «Снегиревка»

Планируется построить новую газовую блочно-модульную котельную (БМК) мощностью 7,15 Гкал/ч к 2020 году. Обеспечить давление в тепловой сети на выходе из котельной - 6,0 кг/см2, в обратном трубопроводе - 3,0 кг/см2.

## Котельная «Кривко»

Строительство новой БМК, работающей на газовом топливе, с закрытой независимой схемой и с выделенным ГВС. Установить на заборе воды из городского водопровода регулятор давления после себя, и насосы, способные повысить давление с 2,0 кг/см2 до 4,0 кг/см2 (Рпр=4,0кг/см2; Робр=2,0кг/см2).

К 2020 году строится БМК мощностью не менее 2,6 Гкал/ч.

## БМК «Дорожная»

До конца расчетного года (до 2030 года) никаких мероприятий не планируется.

## Котельная «Лесхоз»

К 2020 году необходимо увеличить мощность котельной до 2,96 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей. Т.е. вводится дополнительно к/а, мощностью 0,5 Гкал/ч.

## Котельная «Центральная 2»

Рекомендуется построить новую котельную, общей производительностью 15,0 Гкал/ч, и с температурным графиком 115/75 ºС, для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей (см. рисунок 2.1.1.1-2.1.1.3).

К 2020 году строится котельная производительностью 5 Гкал/ч с возможностью размещения 2-х дополнительных к/а производительностью 5,0 Гкал/ч каждый;

К 2025 вводится дополнительный к/а производительностью 5,0 Гкал/ч;

К 2030 вводится дополнительный к/а производительностью 5,0 Гкал/ч.

## БМК «Железнодорожная 2»

Для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей на общую мощность 0,522 Гкал/ч (в случае развития согласно генплана), рекомендуется построить БМК, мощностью 0,8 Гкал/ч, до 2020 года (см. рисунок 2.1.12.1).

К 2020 году строится БМК, мощностью 0,8 Гкал/ч

## БМК «Центральная 1»

Рекомендуется построить новую БМК «Центральная 1», общей производительностью 5,0 Гкал/ч, работающей на газовом топливе, и с температурным графиком 95/75 ºС, для обеспечения тепловой мощностью перспективных потребителей (см. рисунок 2.1.13.1 – 2.1.13.3).

К 2020 году строится БМК производительностью 3 Гкал/ч с возможностью размещения дополнительного к/а, производительностью 2,0 Гкал/ч;

К 2030 вводится дополнительный к/а производительностью 2,0 Гкал/ч.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Согласно части восьмой Статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" должно быть произведено прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения.

Предлагается к 2020 году необходимо перейти на закрытую схему теплоснабжения, без открытого водозабора на ГВС. Для чего необходимо: либо установить индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в каждом доме; либо построить центральные тепловые пункты (ЦТП) на район. Все новые потребители подключаются также по закрытой схеме теплоснабжения.

Котельная Школьная работает по закрытой, независимой схеме с выделенным ГВС, т.к. домовые системы не позволяют получать ГВС в виду изношенности сетей, у потребителей стоят электрические бойлеры, однако потребители осуществляют несанкционированный водоразбор непосредственно и системы отопления (от батарей отопления).

Для борьбы с несанкционированным водоразбором, рекомендуется вводить в сетевую воду реагент ЛВХ 3.1 для ее окрашивания и придания ей специфического запаха.

## Котельная «СХТ»

К 2020 году:

1)	В виду больших гидравлических потерь на магистральном участке (L=1445м, Dу=250 мм), рекомендуется установить насосную станцию на участке перед ответвлением на перспективную общественно-деловую застройку (см. рис. 5.1.1). Насосная станция должна обеспечивать увеличение напора на подающем и обратном трубопроводах на 25 м вод.ст.

Рисунок 5.1.1. Строительство насосной станции к 2020 году

Мероприятия, проводимые до 2020 года по строительству и реконструкции тепловых сетей (для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей), подключенных к тепловым сетям от котельной «СХТ», представлены на рис. 2.1.1.1, которые включают в себя:

Реконструкцию участков:

| Участок | Длина, м | Новый Диаметр, м | Старый Диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК0 - п_уз. 10 | 120 | 0,065 | 0,05 | 990 |
| п_уз.10 - ул. Связи д.3 | 20 | 0,065 | 0,05 | 165 |
| ИТОГО | 140 |  |  | 1155 |

Строительство новых участков:

| Участок | Длина, м | Диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная - п_уз.2 | 150 | 0,1 | 2835 |
| п_уз.2 - П_1 | 50 | 0,05 | 585 |
| п_уз.2 - П_2 | 80 | 0,05 | 936 |
| п_уз.3 - п_уз.4 | 15 | 0,05 | 136,5 |
| п_уз.4 - П_3 | 25 | 0,05 | 292,5 |
| п_уз.4 - П_4 | 100 | 0,05 | 1170 |
| п_уз.5 - П_5 | 50 | 0,05 | 585 |
| п_уз.6 - п_уз.7 | 50 | 0,1 | 945 |
| п_уз.7 - П_7 | 120 | 0,65 | 1620 |
| п_уз.7 - П_6 | 50 | 0,05 | 585 |
| п_уз.8 - п_уз.9 | 120 | 0,2 | 3240 |
| п_уз.9 - П_11 | 60 | 0,15 | 1458 |
| ТК9 - П_8 | 30 | 0,05 | 351 |
| п_уз.10 - П_9 | 70 | 0,05 | 819 |
| ИТОГО |  |  | 15558 |

Мероприятия, проводимые до 2030 года по строительству и реконструкции тепловых сетей (для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей), подключенных к тепловым сетям от котельной «СХТ», представлены на рис. 2.1.1.3, которые подразумевают перевод перспективных потребителей (суммарной нагрузкой 5,42 Гкал/ч на момент 2030 года) с котельной «СХТ» на котельную «Центральная 2».

Мероприятия проводимые для обеспечения резервирования и увеличения надежности централизованной системы теплоснабжения (ЦСТ) представлены на рисунке 5.1.2-5.1.3 (на 2020 и 2030 год соответственно). На рисунке 5.1.2 - 5.1.3 перемычки помечены зеленым цветом.

Рисунок 5.1.2. Строительство сетей к 2020 году.

Рисунок 5.1.3. Строительство сетей к 2030 году.

Таким образом до 2020 года строятся перемычки:

| Участок | Длина, м | Диаметр, м | Цена, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК6 - п_уз.2 | 30 | 0,1 | 567 |
| ТК10 - ТК1 | 170 | 0,1 | 3213 |
| ТК3 - уз4 | 80 | 0,2 | 2160 |
| ТК2 - ТК8 | 30 | 0,2 | 810 |
| Итого |  |  | 6750 |

До 2030 года строятся перемычка L=100м (Ду=0,2м) и становится перемычкой (перекрытым участком сети в штатном режиме) участок L=120м (Ду=0,2м)

| Участок | Длина, м | Диаметр, м |
| --- | --- | --- |
| К СХТ | 100 | 0,2 |
|  | 200 | 0,2 |

Перемычки между котельными (БМК) «СХТ», «Школьная», «Агрохим», «Центральная 2» и «Ленинградская» включаются в работу только в аварийном режиме. Данные по мощностям перечисленных выше котельных и нагрузках потребителей представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

| № п/п | Наименование Котельной (БМК) | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2020 год | на 2030 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| 1 | «СХТ» | 17,0 | 17,0 | 12,1 | 14,6 | 10,8 |
| 2 | «Школьная» | 2,619 | 3,819 | 2,432 | 2,859 | 3,285 |
| 3 | «Агрохим» | 1,9 | 1,9 | 0,642 | 0,998 | 1,352 |
| 4 | «Центральная 2» | 5,0 | 15,0 | 2,7 | 5,3 | 13,2 |
| 5 | «Ленинградская» | 3,7 | 3,7 | 2,621 | 2,72 | 2,72 |

В случае выхода из строя к/а на котельной (БМК), в работу включаются перемычки. При этом, без последствий для потребителей, на 2020 год могут быть выведены из работы следующие котлы:

| Наименование котельной (БМК) | Выход из строя к/а без последствий для потребителей |
| --- | --- |
|  | 2020 год | 2030 год |
| Котельная «СХТ» | 1 из 3 | 1 из 3 |
| Котельная «Школьная» | 1 (1,5 гкал/ч) или 2 (по 1,2 Гкал/ч) из 3 | 1 из 3 |
| Котельная «Агрохим» | 1 из 4 | 1 из 4 |
| Котельная «Центральная 2» | - | 1 из 3 |
| БМК «Ленинградская» | 0 из 3 | 1 из 3 |

В остальных случаях будет возможность периодического протапливания до ликвидации аварии.

В случае аварии на тепловых сетях также применяется периодическое протапливание потребителей.

## БМК «Ленинградская»

Мероприятия, проводимые до 2020 года по строительству и реконструкции тепловых сетей от БМК «Ленинградская», представлены на рис. 2.1.2.1, которые включают в себя:

Реконструкцию участка (L=140м) – увеличение диаметра трубопровода (Ду) с 0,04м до 0,065м;

| Участок | Длина, м | Новый Диаметр, м | Старый Диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 140 | 0,065 | 0,04 | 1155 |

Строительство новых участков: L=120м (Ду=0,065м) и L=125м (Ду=0,065м).

| Участок | Длина, м | Диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| п_уз.1 - П_1 | 120 | 0,065 | 1620 |
| п_уз.2 - П_2 | 125 | 0,065 | 1687,5 |
| ИТОГО |  |  | 3307,5 |

После 2020 года никаких мероприятий не планируется.

## Котельная «Школьная»

Мероприятия, проводимые до 2020 года по строительству и реконструкции тепловых сетей от котельной «Школьная», представлены на рис. 2.1.3.1, которые включают в себя:

Реконструкцию участков:

| Участок | Длина, м | Новый Диаметр, м | Старый Диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уз1 - уз2 | 132 | 0,15 | 0,1 | 1960,2 |
| уз2 - уз3 | 65 | 0,125 | 0,08 | 858 |
| ИТОГО |  |  |  | 2818,2 |

Строительство новых участков:

| Участок | Длина, м | Диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| уз2 - П_1 | 140 | 0,125 | 3024 |
| уз3 - пер. Типографский д.11 | 15 | 0,08 | 243 |
| ИТОГО |  |  | 3267 |

После 2020 года никаких мероприятий не планируется.

## Котельная «Агрохим»

Мероприятия, проводимые до 2020 года по строительству и реконструкции тепловых сетей от котельной «Агрохим», представлены на рис. 2.1.4.1, которые включают в себя:

Строительство новых участков:

| Участок | Длина, м | Диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| п1 - П_1 | 50 | 0,08 | 810 |
| п2 - П_2 | 20 | 0,05 | 234 |
| ИТОГО |  |  | 1044 |

Мероприятия, проводимые до 2030 года по строительству и реконструкции тепловых сетей от котельной «Агрохим», представлены на рис. 2.1.4.3, которые включают в себя:

Реконструкцию участков:

| Участок | Длина, м | Новый Диаметр, м | Старый Диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 113 | 0,08 | 0,065 | 1118,7 |
|  | 3 | 0,15 | 0,1 | 44,5 |
|  | 20 | 0,15 | 0,1 | 297 |
|  | 61 | 0,15 | 0,1 | 905,8 |
|  | 93 | 0,15 | 0,1 | 1381,1 |
| ИТОГО |  |  |  | 3747,1 |

## БМК «Больница»

Мероприятия, проводимые до 2020 года по строительству и реконструкции тепловых сетей от котельной «Больница», представлены на рис. 2.1.5.1, которые включают в себя:

Строительство новых участков:

| Участок | Длина, м | Диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК Больница - П_2 | 50 | 0,05 | 585 |
| уз.2 - П_1 | 20 | 0,032 | 126 |
| уз.3 - П | 40 | 0,04 | 360 |
| ИТОГО |  |  | 1071 |

После 2020 года никаких мероприятий не планируется.

## БМК «Железнодорожная»

До конца расчетного периода (до 2030 года) никаких мероприятий не планируется.

## Котельная «Снегиревка»

Мероприятия, проводимые до 2020 года по строительству и реконструкции тепловых сетей, принадлежащих котельной «Снегиревка», представлены на рис. 5.6.1-5.6.6.

Рисунок 5.6.1. Строительство сетей к 2020 году.

Рисунок 5.6.2. Строительство и реконструкция сетей к 2020 году.

Реконструкция участка – увеличение диаметра трубопровода (Ду) с 0,09м до 0,125м.

Рисунок 5.6.3. Строительство сетей к 2020 году.

Рисунок 5.6.4. Строительство сетей к 2020 году.

Рисунок 5.6.5. Строительство сетей к 2020 году.

Рисунок 5.6.6. Строительство сетей к 2020 году.

| Участок | Длина, м | Диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис 561 | 170 | 0,125 | 3672 |
| Рис 562 | 10 | 0,09 | 189 |
|  | 90 | 0,09 | 1701 |
| Рис 563 | 50 | 0,15 | 1215 |
|  | 30 | 0,07 | 405 |
|  | 130 | 0,15 | 3159 |
|  | 5 | 0,15 | 121,5 |
|  | 70 | 0,15 | 1701 |
| Рис 564 | 50 | 0,08 | 810 |
| Рис 565 | 55 | 0,05 | 643,5 |
| Рис 566 | 250 | 0,15 | 6075 |
|  | 70 | 0,1 | 1323 |
|  | 340 | 0,125 | 7344 |
|  | 50 | 0,125 | 1080 |
|  | 110 | 0,1 | 2079 |
| ИТОГО |  |  | 31518 |

Мероприятия, проводимые до 2030 года по реконструкции тепловых сетей, принадлежащих котельной «Снегиревка», представлены на рис. 5.6.7.

Рисунок 5.6.7. Реконструкция сетей к 2030 году.

Реконструкция участка – увеличение диаметра трубопроводов (Ду) с 0,09м до 0,125м.

| Участок | Длина, м | Новый диаметр, м | Старый диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис 567 | 30 | 0,125 | 0,09 | 396 |
|  | 15 | 0,125 | 0,09 | 198 |
| ИТОГО |  |  |  | 594 |

## Котельная «Кривко»

Мероприятия, проводимые до 2020 года по строительству и реконструкции тепловых сетей от котельной «Кривко», представлены на рис. 2.1.8.1, которые включают в себя:

Строительство новых участков:

| Участок | Длина, м | Диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| уз5 - ул. Фестивальная | 20 | 0,05 | 234 |
| уз1.4 - уз5 | 120 | 0,05 | 1404 |
| ИТОГО |  |  | 1638 |

После 2020 года никаких мероприятий не планируется.

## БМК «Дорожная»

До конца расчетного года (до 2030 года) никаких мероприятий не планируется.

## Котельная «Лесхоз»

Мероприятия, проводимые до 2020 года по строительству и реконструкции тепловых сетей от котельной «Лесхоз», представлены на рис. 2.1.10.1, которые включают в себя:

Строительство нового участка L=130м (Ду=0,125м).

| Участок | Длина, м | Диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Лесхоз - П_1 | 130 | 0,125 | 2808 |

После 2020 года никаких мероприятий не планируется.

## Котельная «Центральная 2»

Мероприятия, проводимые до 2020 года по строительству и реконструкции тепловых сетей от котельной «Центральная 2», представлены на рис. 2.1.1.1, которые включают в себя:

Строительство новых участков:

| Участок | Длина, м | Диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 147 | 0,25 | 4365,9 |
|  | 164 | 0,1 | 3099,6 |
|  | 83 | 0,05 | 971,1 |
|  | 101 | 0,05 | 1181,7 |
| ИТОГО |  |  | 9618,3 |

Мероприятия, проводимые до 2030 года по строительству и реконструкции тепловых сетей от котельной «Центральная 2», представлены на рис. 2.1.1.3, которые включают в себя:

Строительство нового участка L=200м (Ду=0,2м).

| Участок | Длина, м | Диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 0,2 | 5400 |
|  | 100 | 0,2 | 2700 |
| ИТОГО |  |  | 8100 |

## БМК «Железнодорожная 2»

Мероприятия, проводимые до 2020 года по строительству и реконструкции тепловых сетей от котельной «Железнодорожная 2», представлены на рис. 2.1.12.1, которые включают в себя:

Строительство новых участков:

| Участок | Длина, м | Диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожная - НК1 | 36,6 | 0,1 | 691,7 |
| НК1 - Пер1 | 42 | 0,05 | 491,4 |
| НК1 - НК2 | 91 | 0,065 | 1228,5 |
| НК2 - Пер2 | 27,5 | 0,04 | 247,5 |
| НК2 - Пер3 | 87,7 | 0,05 | 1026,1 |
| ИТОГО |  |  | 3685,2 |

После 2020 года никаких мероприятий не планируется.

## БМК «Центральная-1»

Мероприятия, проводимые до 2020 года по строительству и реконструкции тепловых сетей от котельной «Железнодорожная 2», представлены на рис. 2.1.13.1, которые включают в себя:

Строительство новых участков:

| Участок | Длина, м | Диаметр, м | Цена, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 0,2 | 810 |
|  | 100 | 0,2 | 2700 |
| ИТОГО |  |  | 3510 |

После 2020 года никаких мероприятий не планируется.

# Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении является уголь.

В ближайшее время в Сосновском СП предусматривается увеличение газификации поселений, поэтому централизованные источники теплоснабжения будут в качестве топлива использовать природный газ. План газификации Сосновского СП представлен на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1. План газификации.

Котельная «СХТ»

Основным топливом котельной является газ. Расчетный объем потребления в тыс.м3 (природного газа.) за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.1.1. Период развития с 2015 по 2030 год.

Рисунок 6.1.1

БМК «Ленинградская»

Основным топливом котельной является газ, аварийным топливом – дизельное топливо. Расчетный объем потребления в тыс.м3 (природного газа.) за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.1.2. Период развития с 2015 по 2030 год.

Рисунок 6.1.2

Котельная «Школьная»

Основным топливом котельной является газ. Расчетный объем потребления в тыс.м3 (сжиженного газа.) за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.1.3. Период развития с 2015 по 2030 год.

Рисунок 6.1.3

Котельная «Агрохим»

Основным топливом котельной после реконструкции будет природный газ, аварийным топливом – дизельное топливо. Расчетный объем потребления в тыс.м3 (природного газа.) за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.1.4. Период развития с 2015 по 2030 год.

Рисунок 6.1.4

БМК «Больница»

Основным топливом котельной является газ, аварийным топливом – дизельное топливо. Расчетный объем потребления в тыс.м3 (природного газа.) за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.1.5. Период развития с 2015 по 2030 год.

Рисунок 6.1.5

БМК «Железнодорожная»

Основным топливом котельной является газ, аварийным топливом – дизельное топливо. Расчетный объем потребления в тыс.м3 (природного газа.) за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.1.6. Период развития с 2015 по 2030 год.

Рисунок 6.1.6

Котельная «Снегиревка»

Основным топливом котельной после реконструкции будет природный газ, аварийным топливом – дизельное топливо. Расчетный объем потребления в тыс.м3 (природного газа.) за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.1.7. Период развития с 2015 по 2030 год.

Рисунок 6.1.7

Котельная «Кривко»

Основным топливом котельной после реконструкции будет природный газ, аварийным топливом – дизельное топливо. Расчетный объем потребления в тыс.м3 (природного газа.) за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.1.8. Период развития с 2015 по 2030 год.

Рисунок 6.1.8

БМК «Дорожная»

Основным топливом котельной является газ, аварийным топливом – дизельное топливо. Расчетный объем потребления в тыс.м3 (природного газа.) за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.1.9. Период развития с 2015 по 2030 год.

Рисунок 6.1.9

Котельная «Лесхоз»

Расчетный объем потребления щепы за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.1.10. Период развития с 2015 по 2030 год.

Рисунок 6.1.10

Котельная «Центральная 2»

Расчетный объем потребления природного газа за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.1.11. Период развития с 2020 по 2030 год.

Рисунок 6.1.11

### БМК «Железнодорожная 2»

Расчетный объем потребления природного газа за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.1.12. Период развития с 2020 по 2030 год.

Рисунок 6.1.12

### БМК «Центральная 1»

Расчетный объем потребления природного газа за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.1.13. Период развития с 2020 по 2030 год.

Рисунок 6.1.13

# Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Инвестиции в источники.

Инвестиции в реконструируемые и новые источники теплоснабжения по периодам приведены в таблице 7.1.1. и на рисунке 7.1.1.

Таблица 7.1.1

| Наименование котельной (БМК) | Наименование оборудования | Стоимость введенного оборудования, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| «Агрохим» | БМК мощностью 3,45 Гкал/ч (2,58МВт) | 9,735 | - | - |
| «Больница» | к/а Logano SK755-500, Buderus | 0,338 | - | - |
| «Снегиревка» | БМК мощностью 7,15 Гкал/ч | 45,724 | - | - |
| «Кривко» | БМК мощностью 2,58 Гкал/ч (3МВт) | 9,735 | - | - |
| «Лесхоз» | к/а КВа 0,6 | 0,274 | - | - |
| «Центральная-2» | Котельная | 20 | 4 | 4 |
| «Железнодорожная-2» | БМК 0,8 Гкал/ч | 2,970 | - | - |
| «Центральная-1» | БМК 3 Гкал/ч | 7,469 | - | 4,980 |
| «СХТ | насос CR 1s-2 расход 180 т/ч | - | - | 0,05 |
| Итого |  | 96,245 | 4 | 9,03 |

Рисунок 7.1.1

График 8.1.1 Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей подземной прокладки (тыс. руб./пог.м, в зависимости от условного диаметра)

## Инвестиции в теплосети.

В таблице 7.2.1 представлены инвестиции в строительство тепловых сетей по годам.

Таблица 7.2.1. Инвестиции в теплосети.

| Наименование источника | Размерность | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Агрохим | Млн.р. | 1,044 | 3,747 |
| БМК «Больница» | Млн.р. | 1,071 |  |
| Железнодорожная | Млн.р. | 0 | 0 |
| Снегиревка | Млн.р. | 31,518 | 0,594 |
| Кривко | Млн.р. | 1,638 | 0 |
| Лесхоз | Млн.р. | 2,808 |  |
| Центральная-2 | Млн.р. | 9,618 | 8,1 |
| СХТ | Млн.р. | 23,463 |  |
| «Ленинградская» | Млн.р. | 4,462 | 0 |
| «Школьная» | Млн.р. | 6,085 | 0 |
| «Дорожная» | Млн.р. | 2,808 | 0 |
| «Железнодорожная 2» | Млн.р. | 3,685 | 0 |
| «Центральная-1» | Млн. р. | 3,510 | 0 |
| Итого | Млн.р. | 103,03 | 12,441 |

Рисунок 7.2.1

Как видно из таблицы 7.2.1 и рисунка 7.2.1 основные вложения приходятся на период с 2015 до 2020 года. Это обусловлено подключением к тепловым сетям перспективных потребителей.

# Оценка надежности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

вероятности безотказной работы;

коэффициенту готовности;

живучести [Ж].

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей

резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения (на сегодняшний момент) в МО Сосновское СП является участок магистрального трубопровода тепловых сетей от котельной «СХТ» L=1440м (Ду=0,25м). С секционированием и устройством перемычек на расстояниях, соответствующих действующим нормам нормативно- технической документации, данный недостаток будет устранен.

# Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190«Отеплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетям и в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «Газпром Теплоэнерго» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения МО Сосновское СП.

Приложение 1

Таблица 1. Характеристики тепловых сетей системы отопления ООО «Газпром Теплоэнерго».

| № п.п. | Участок | Длина участка, м | Внутpенний диаметp, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец |  |  |  |
| 1. Котельная «Агрохим» |
| 1 | Агрохим | ТК1 | 3 | 0,1 | Подземная бесканал. |
| 2 | ТК1 | УТ1 | 20 | 0,1 | Подземная бесканал. |
| 3 | УТ1 | УТ2 | 61 | 0,1 | Наземная |
| 4 | УТ3 | УТ4 | 150 | 0,1 | Наземная |
| 5 | УТ2 | УТ3 | 93 | 0,1 | Наземная |
| 6 | УТ4 | ТК2 | 173 | 0,05 | Подземная бесканал. |
| 7 | ТК2 | ул. Лесная д.4а | 37 | 0,05 | Подземная бесканал. |
| 8 | ТК2 | ул. Лесная д.2а | 13 | 0,05 | Подземная бесканал. |
| 9 | УТ3 | Приозерская СББЖ | 6 | 0,05 | Подземная бесканал. |
| 10 | УТ1 | ул. Никитина д.32 | 15 | 0,05 | Наземная |
| 11 | ТК1 | пер. Сосновый д.5 | 24 | 0,05 | Подземная бесканал. |
| 2. БМК «Ленинградская» |
| 1 | БМК ул. Ленинградская | ТК-1 | 37 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 2 | ТК-4 | уз.2 | 70 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 3 | ТК-5 | ТК-6 | 60 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 4 | ТК-2 | ТК-13 | 95 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 5 | ТК-13 | УТ-1 | 144 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 6 | ТК-3 | ТК-4 | 42 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 7 | УТ8 | ТК1 | 136 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 8 | ТК1 |  | 100 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 9 | УТ-1 | ТК-3 | 54 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 10 | уз.2 | ТК-5 | 44 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 11 | ТК-1 | ТК-2 | 33 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 12 | уз.5 | ТК-8 | 25 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 13 | ТК-7 | уз.5 | 15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 14 | ТК-6 | уз.4 | 81 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 15 | ТК-8 | ТК-9 | 157 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 16 | ТК-6 | ТК-7 | 25 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 17 | уз.4 | ул. Никитина д.8 | 18 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 18 | ТК-9 | ТК-10 | 47 | 0,09 | Подземная бесканальная |
| 19 | ТК-13 | ТК-14 | 72 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| 20 | уз.4 | ул. Никитина д.6 | 1 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| 21 | ТК-5 | ТК-12 | 42 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 22 |  | АБК | 30 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 23 | ТК-9 | Приозерский ОВД+гараж | 58 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 24 | ТК-8 | УТ3 | 87 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 25 | ТК-10 | ТК-11 | 34 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 26 | УТ3 | ОАО "Сев-Зап. Телеком" | 32,3 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 27 | ТК-10 | ул. Никит.д.16 + ООО"Успех" | 22 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 28 | ТК-14 | ТК-15 | 20 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 29 | ТК-15 | ул. Октябрьская д.12 | 138,8 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 30 | ТК-3 | уз.1 | 10 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 31 | уз1 | гараж котельной | 30 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 32 | уз.1 | СДДТ | 49 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 33 | уз.3 | Садова Ж.В. | 25 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 34 | ТК-4 | МУК "Сосновский Дом тв." | 59 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 35 | уз.5 | уз.6 | 4 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 36 | ТК1 | уз1 | 22 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 37 | уз.6 | Сосновское ПО | 9 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 38 | ТК-11 | пер. Рабочий д.2 | 16 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 39 | ТК-14 | Соснов. универмаг (промтовары) | 22 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 40 | ТК-11 | пер. Рабочий д.4 | 28 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 41 | ТК-10 | ул. Связи д.1 | 33 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 42 | ТК-12 | уз.3 | 10 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 43 | КТ-4 | ул. Ленинградская д.34а | 16 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 44 | уз1 | мастерская электрика | 10 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 45 | ТК-2 | уз.7 | 205 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 46 | КТ-3 | КТ-4 | 25 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 47 | ТК-7 | Сосновская волость | 9 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 48 | уз.7 | КТ-3 | 87 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 49 | ТК-1 | ул. Ленинградская, д.15 | 175 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 50 | уз.6 | Сосн. Универмаг (ул. Сов.2) | 59 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 51 | уз.7 | ул. Ленинградская, д.24 | 10 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 52 | уз.2 | ООО "Эверест" | 5 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 53 | уз.3 | ул. Советская, д.1 | 46 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 54 | ТК-12 | ООО "Фармаком" + ЗАО "Джин" | 6 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 55 | уз.1 | ул. Ленинградская д.3 | 15 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 56 | ТК-15 | ул. Октябрьская д.5 | 10 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 57 | УТ-3 | ул. Ленинградская д.28а | 27 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 58 | КТ-4 | УТ8 | 75 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 59 | УТ-1 | Сосн. ПО магаз.№1 | 12 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 60 | КТ-3 | ул. Ленинградская д.34 | 32 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 61 | УТ-3 | ул. Ленинградская д.28б | 10 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 62 | ТК-7 | ИП Подольский | 37 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 3. БМК «Больница» |
| 1 | БМК Больница | ТК-1 | 55,7 | 0,125 | Подземная бесканал. |
| 2 | Больничная | ТК-1 | 7 | 0,09 | Подземная бесканал. |
| 3 | ТК-1 | ТК-2 | 23,7 | 0,09 | Подземная бесканал. |
| 4 | ТК-2 | ТК-3 | 56,6 | 0,08 | Подземная бесканал. |
| 5 | ТК-3 | ТК-4 | 90,7 | 0,065 | Подземная бесканал. |
| 6 | ТК-3 | ТК-7 | 88,3 | 0,065 | Подземная бесканал. |
| 7 | ТК-7 | ул. Зеленая горка д.5 | 96,5 | 0,05 | Подземная бесканал. |
| 8 | ТК-1 | уз.1 | 27,9 | 0,05 | Подземная бесканал. |
| 9 | уз.1 | МДОУ №2 | 52,1 | 0,05 | Подземная бесканал. |
| 10 | ТК-4 | Главный корпус (больница) | 12,2 | 0,05 | Подземная бесканал. |
| 11 | ТК-2 | ТК-8 | 21,7 | 0,05 | Подземная бесканал. |
| 12 | ТК-8 | Поликлиника | 14,8 | 0,04 | Подземная бесканал. |
| 13 | ТК-7 | МДОУ №2 (ясли) | 71,2 | 0,04 | Подземная бесканал. |
| 14 | ТК-7 | ул. Зеленая горка д.10 | 32 | 0,04 | Подземная бесканал. |
| 15 | ТК-1 | Прачечная, гараж | 5,2 | 0,04 | Подземная бесканал. |
| 16 | ТК-4 | ТК-5 | 83,5 | 0,032 | Подземная бесканал. |
| 17 | ТК-3 | Здание СЭС | 25,1 | 0,032 | Подземная бесканал. |
| 18 | ТК-4 | Лечебно-профилактический корпу | 15,2 | 0,032 | Подземная бесканал. |
| 19 | ТК-8 | Дневной стационар | 54 | 0,032 | Подземная бесканал. |
| 20 | ТК-5 | ТК-6 | 30,8 | 0,032 | Подземная бесканал. |
| 21 | ТК-5 | Скорая помощь | 34,4 | 0,032 | Подземная бесканал. |
| 22 | ТК-6 | Хозяйственный корпус | 5,4 | 0,02 | Подземная бесканал. |
| 23 | уз.1 | МДОУ №2 (прачечная) | 3 | 0,02 | Подземная бесканал. |
| 24 | ТК-6 | ООО "Ритуал" | 15,9 | 0,02 | Подземная бесканал. |
| 4. БМК «Железнодорожная» |
| 1 | БМК ул.Железнодорожная | ТК-1 | 16,6 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | 76,4 | 0,09 | Подземная бесканальная |
| 3 | ТК-2 | ТК-3 | 97,9 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| 4 | ТК-2 | уз.1 | 14,2 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 5 | ТК-3 | ТК-4 | 81,6 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 6 | ТК-4 | ТК-5 | 51 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 7 | ТК-1 | ТК-9 | 41,6 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 8 | ТК-5 | ТК-6 | 33,2 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 9 | уз.1 | уз.2 | 53 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 10 | ТК-10 | ТК-11 | 36,5 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 11 | ТК-6 | ТК-7 | 24 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 12 | ТК-10 | ул. Деповская. д.14 | 10 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 13 | ТК-9 | ТК-10 | 103 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 14 | ТК-9 | Прачечная | 10 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 15 | уз.2 | ул. Железнодорожная д.51 | 24 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 16 | ТК-11 | ул. Деповская. д.12 | 55,9 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 17 | уз.3 | ТК-8 | 22 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 18 | ТК-3 | ул. Железнодорожная д.55 | 37,5 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 19 | ТК-7 | уз.3 | 18,1 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 20 | ТК-4 | ул. Железнодорожная д.57 | 47,5 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 21 | ТК-4 | ул. Железнодорожная д.59 | 64,4 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 22 | ТК-5 | ул. Железнодорожная д.61 | 11,5 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 23 | ТК-5 | пер. Станционный д.1а | 27 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 24 | уз.1 | ул. Железнодорожная д.49 | 7 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 25 | ТК-6 | ул. Железнодорожная д.63 | 9 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 26 | ТК-6 | пер. Станционный д.5а | 23 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 27 | ТК-7 | ТК-12 | 93,3 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 28 | ТК-12 | пер. Станционный д.9 | 13 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 29 | ТК-12 | ТК-13 | 25,5 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 30 | ТК-11 | ул. Деповская. д.12а | 27,7 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 31 | ТК-13 | пер. Станционный д.11 | 15 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 32 | ТК-13 | пер. Станционный д.13 | 26,9 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 33 | уз.3 | ул. Железнодорожная д.65 | 11 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 34 | уз.2 | ул. Железнодорожная д.53 | 9 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 35 | ТК-8 | ул. Железнодорожная д.67 | 10 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 36 | ТК-8 | пер. Станционный д.15 | 35 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 5. БМК «Дорожная» |
| 1 | БМК ул. Дорожная | ОК-1 | 5,5 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| 2 | ОК-1 | ОК-6 | 103,2 | 0,09 | Подземная бесканальная |
| 3 | ОК-6 | ОК-20 | 152,9 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| 4 | ОК-20 | Боксы инв.№1,9,21,851. | 20 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| 5 | ОК-6 | ОК-8 | 12,5 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 6 | ОК-8 | ОК-9 | 52,3 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 7 | ОК-3 | пер. Рябиновый д.1 | 1 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 8 | ОК-7 | ул. Дорожная д.10 | 6 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 9 | ОК-6 | ОК-7 | 8,6 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 10 | ОК-1 | ОК-2 | 132 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 11 | ОК-9 | ОК-11 | 21,3 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 12 | ОК-4 | пер. Рябиновый д.4 | 0,8 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 13 | ОК-2 | пер. Рябиновый д.3 | 10 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 14 | ОК-12 | ул. Дорожная д.11 | 2 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 15 | ОК-11 | ОК-14 | 33,1 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 16 | ОК-2 | ОК-4 | 29,6 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 17 | ОК-11 | ОК-12 | 15,2 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 18 | ОК-13 | ул. Дорожная д.9 | 2 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 19 | ОК-8 | Проходная инв.№15 | 21,5 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 20 | ОК-9 | Контора инв.№220 | 67,1 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 21 | ОК-20 | ОК-19 | 26 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 22 | ОК-9 | ОК-10 | 72 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 23 | ОК-10 | ул. Дорожная д.14 | 2,3 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 24 | ОК-11 | ОК-13 | 36 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 25 | ОК-2 | ОК-3 | 8,7 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 26 | ОК-18 | пер. Космонавтов д.3 | 0,8 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 27 | ОК-14 | ОК-18 | 63 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 28 | ОК-14 | пер. Космонавтов д.6 | 19,2 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 29 | ОК-19 | Бокс инв.№17 | 0,8 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 30 | ОК-14 | пер. Космонавтов д.1 | 20 | 0,025 | Подземная бесканальная |
| 6. СНЕГИРЕВКА |
| 1 | ТК8с | ТК9с | 58 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 2 | ТК8с | ул. Мира д.1а | 43 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 3 | ТК8с |  | 30 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 4 | ТК7с | ТК8с | 13 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 5 | ТК7с | ул. Центральная д.12а | 7 | 0.032 | Подземная бесканальная |
| 6 | ТК6с | ТК7с | 78 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 7 | ТК6с |  | 20 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 8 | ТК6с |  | 40 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 9 | уз10 | ТК6с | 118 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 10 | уз10 | ул. Центральная д.27/1 | 29 | 0.032 | Подземная бесканальная |
| 11 | ТК4 | уз10 | 59 | 0.065 | Подземная бесканальная |
| 12 | уз17 | ул. Школьная д.19 | 71 | 0.065 | Подземная бесканальная |
| 13 | уз20 | ул. Набережная д.4 | 30 | 0.065 | Подземная бесканальная |
| 14 | уз20 | ул. Набережная д.6 | 10 | 0.065 | Подземная бесканальная |
| 15 | уз19 | уз20 | 46 | 0.08 | Подземная бесканальная |
| 16 | уз19 | ул. Набережная д.8 | 10 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 17 | уз18 | уз19 | 45 | 0.09 | Подземная бесканальная |
| 18 | уз18 | ул. Набережная д.10 | 10 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 19 | уз17 | уз18 | 15 | 0.09 | Подземная бесканальная |
| 20 | ТК7 | уз17 | 270.5 | 0.09 | Подземная бесканальная |
| 21 | уз16 | ул. Майская д.5 | 86 | 0.065 | Подземная бесканальная |
| 22 | уз16 | ул. Школьная д.9а | 21 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 23 | уз16 | ул. Майская д.3 | 26 | 0.065 | Подземная бесканальная |
| 24 | уз14 | уз16 | 30 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 25 | уз15 | ул. Школьная д.5а | 25 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 26 | уз15 | ул. Школьная д.7а | 12 | 0.04 | Подземная бесканальная |
| 27 | уз14 | уз15 | 9 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 28 | уз13 | ул. Майская д.1 | 24 | 0.065 | Подземная бесканальная |
| 29 | ТК7 | уз13 | 51 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 30 | уз12 | ул. Центральная д.17а | 51 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 31 | уз12 | ул. Центральная д.19а | 10 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 32 | ТК7 | уз12 | 137 | 0.125 | Подземная бесканальная |
| 33 | уз11 | ТК7 | 81 | 0.15 | Подземная бесканальная |
| 34 | уз11 | ул. Центральная д.25/1 | 26 | 0.032 | Подземная бесканальная |
| 35 | ТК6 | уз11 | 31 | 0.15 | Подземная бесканальная |
| 36 | уз9 | ул. Школьная д.12 | 40 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 37 | уз9 | ул. Школьная д.10 | 13 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 38 | уз8 | уз9 | 34 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 39 | уз8 | ул. Школьная д.8 | 13 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 40 | уз7 | уз8 | 15 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 41 | уз6.7 | ул. Набереж. д.12 | 35 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 42 | уз6.7 | ул. Набережная д.14 | 13 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 43 | уз6.6 | уз6.7 | 57 | 0.1 | Наземная |
| 44 | уз6.6 | ул. Набережная д.16 | 9 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 45 | уз6.5 | уз6.6 | 9 | 0.1 | Наземная |
| 46 | уз6.9 | ул. Набережная д.22 | 35 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 47 | уз6.9 | ул. Набережная д.20 | 15 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 48 | уз6.8 | уз6.9 | 30 | 0.1 | Наземная |
| 49 | уз6.8 | ул. Набережная д.18 | 12 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 50 | уз6.5 | уз6.8 | 22 | 0.1 | Наземная |
| 51 | уз6.18 | ул. Набережная д.29 | 10 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 52 | уз6.18 | ул. Набережная д.27 | 35 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 53 | уз6.16 | уз6.18 | 30 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 54 | уз6.16 | ул. Набережная д.31 | 10 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 55 | уз6.15 | уз6.16 | 20 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 56 | уз6.15 | ул. Набережная д.33 | 10 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 57 | уз6.14 | уз6.15 | 23 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 58 | уз6.14 | ул. Набережная д.35 | 10 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 59 | уз6.13 | уз6.14 | 20 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 60 | уз6.21 |  | 30 | 0.032 | Подземная бесканальная |
| 61 | уз6.21 |  | 10 | 0.032 | Подземная бесканальная |
| 62 | уз6.20 | уз6.21 | 55 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 63 | уз6.20 |  | 10 | 0.032 | Подземная бесканальная |
| 64 | уз6.19 | уз6.20 | 60 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 65 | уз6.19 |  | 12 | 0.032 | Подземная бесканальная |
| 66 | уз6.13 | уз6.19 | 60 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 67 | уз6.13 |  | 10 | 0.032 | Подземная бесканальная |
| 68 | уз6.12 | уз6.13 | 169 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 69 | уз6.12 | ул. Молодежная д.5 | 10 | 0.032 | Подземная бесканальная |
| 70 | уз6.11 | уз6.12 | 28 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 71 | уз6.11 | ул. Молодежная д.3 | 10 | 0.032 | Подземная бесканальная |
| 72 | уз6.10 | уз6.11 | 28 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 73 | уз6.10 | ул. Молодежная д.1 | 10 | 0.032 | Подземная бесканальная |
| 74 | уз6.4 | уз6.10 | 30 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 75 | уз6.4 | уз6.5 | 77 | 0.1 | Наземная |
| 76 | уз6.3 | уз6.4 | 40 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 77 | уз6.3 | ул. Молодежная д.2 | 15 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 78 | ТК5 | уз6.3 | 35 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 79 | ТК5 | Снегиревская школа -сад | 47 | 0.08 | Подземная бесканальная |
| 80 | уз6.2 | ТК5 | 98 | 0.09 | Подземная бесканальная |
| 81 | уз6.2 | ул. Школьная д.22 | 7 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 82 | уз6.1 | уз6.2 | 83 | 0.09 | Подземная бесканальная |
| 83 | уз6.1 | ул. Школьная д.16 | 31 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 84 | уз6 | уз6.1 | 163 | 0.09 | Подземная бесканальная |
| 85 | уз7 | ул. Школьная д.6 | 22 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 86 | уз6 | уз7 | 5 | 0.09 | Подземная бесканальная |
| 87 | уз5 | уз6 | 16 | 0.09 | Подземная бесканальная |
| 88 | ТК6 | ул. Центральная д.25/4 | 8 | 0.032 | Подземная бесканальная |
| 89 | ТК4 | ТК6 | 30 | 0.15 | Подземная бесканальная |
| 90 | ТК4 | ул. Централ. д.25/4 | 20 | 0.065 | Подземная бесканальная |
| 91 | ТК3 | уз5 | 105 | 0.25 | Подземная бесканальная |
| 92 | УТ10 | ул. Гагарина д.4/2 | 16 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 93 | УТ10 | ул. Гагарина д.1/2 | 12 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 94 | УТ4 | ул. Гагарина д.16/1 | 46 | 0.015 | Подземная бесканальная |
| 95 | уз4 | ул. Гагарина д.14/2 | 8 | 0.015 | Подземная бесканальная |
| 96 | УТ4 | уз4 | 3 | 0.015 | Подземная бесканальная |
| 97 | УТ2.2 | УТ4 | 58 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 98 | УТ2.2 | ул. Гагарина д.12/2 | 15 | 0.015 | Подземная бесканальная |
| 99 | УТ2 | УТ2.2 | 58 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 100 | УТ3 | ул. Гагарина д.12/1 | 12 | 0.015 | Подземная бесканальная |
| 101 | УТ3 | ул. Гагарина д.10/2 | 14 | 0.015 | Подземная бесканальная |
| 102 | УТ2 | УТ3 | 15 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 103 | УТ1,2 | УТ2 | 38 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 104 | УТ1,2 | ул. Гагарина д.10/1 | 30 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 105 | УТ1 | УТ1,2 | 45 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 106 | УТ1 | ул. Гагарина д.5 | 35 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 107 | УТ8 | УТ1 | 15 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 108 | УТ8 | ул. Гагарина д.8 | 35 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 109 | УТ8 | ул. Гагарина д.3 | 10 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 110 | УТ9 | УТ8 | 15 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 111 | УТ9 | ул. Гагарина д.6 | 20 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 112 | УТ10 | УТ9 | 87 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 113 | УТ10 | ул. Гагарина д.1/1 | 11 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 114 | ТК3 | УТ10 | 25 | 0.05 | Подземная бесканальная |
| 115 | уз4 | ТК3 | 7 | 0.25 | Подземная бесканальная |
| 116 | уз4 | ул. Гагарина д.4/1 | 10 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 117 | уз2 | уз4 | 320 | 0.25 | Наземная |
| 118 | УТ6 | ул. Горького д.9 | 30 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 119 | УТ6 | ул. Горького д.6 | 13 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 120 | УТ5 | УТ6 | 45 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 121 | уз3 | ул. Горького д.1 | 40 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 122 | уз3 | ул. Горького д.3 | 7 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 123 | уз2 | уз3 | 15 | 0.025 | Подземная бесканальная |
| 124 | УТ5 | ТК2 | 25 | 0.3 | Подземная бесканальная |
| 125 | уз1 | УТ5 | 20 | 0.3 | Подземная бесканальная |
| 126 | уз1 | ул. Горького д.2 | 10 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 127 | уз1 | ул. Горького д.4 | 10 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 128 | Кот-снег | п1 | 183.5 | 0.3 | Наземная |
| 129 | ТК1 | уз1 | 27 | 0.3 | Подземная бесканальная |
| 130 | ТК9с | ул. Центральная д.14а/1 | 5 | 0.02 | Подземная бесканальная |
| 131 | п1 | ТК1 | 9,5 | 0.3 | Подземная бесканальная |
| 132 | уз13 | уз14 | 17 | 0.1 | Подземная бесканальная |
| 7. КРИВКО |
| 1 | Кривко | ТК1 | 121 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 2 | ТК1 | ТК2 | 47 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 3 | ТК2 | УТ1 | 34 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 4 | УТ2 | УТ3 | 15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 5 | УТ3 | ТК3 | 55 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 6 | УТ1 | уз1 | 12 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 7 | уз1 | УТ2 | 50 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 8 | ТК4 | ТК5 | 123 | 0,09 | Подземная бесканальная |
| 9 | ТК3 | ТК4 | 54 | 0,09 | Подземная бесканальная |
| 10 | ТК5 | уз4 | 84 | 0,09 | Подземная бесканальная |
| 11 | УТ1 | уз1.1 | 31 | 0,09 | Подземная бесканальная |
| 12 | ТК3 | УТ4 | 84 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| 13 | уз1.2 | уз1.3 | 47 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| 14 | уз1.1 | уз1.2 | 31 | 0,07 | Подземная бесканальная |
| 15 | ТК4 | ул. Урожайная д.17 | 24 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 16 | УТ4 | уз3 | 39 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 17 | уз1 | ул. Урожайная д.7 | 11 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 18 | уз4 | ул. Урожайная д.9 | 41 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 19 | уз1.2 | ул. Урожайная д.5а | 17 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 20 | уз4 | ул. Урожайная д.11 | 3 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 21 | ТК5 | УТ5 | 28 | 0,06 | Подземная бесканальная |
| 22 | уз3 | ул. Фестивальная д.3б | 24 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 23 | ТК5 | МОУ "Кривковская школа-сад" | 60 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 24 | ТК1 | Баня | 4 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 25 | УТ3 | Административный центр | 4 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 26 | УТ4 | ул. Фестивальная д.3 | 13 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 27 | УТ5 | ул. Урожайная д.13 | 5 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 28 | уз3 | ул. Фестивальная д.3а | 17 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 29 | уз1.1 | ул. Урожайная д.5 | 3 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 30 | уз1.3 | ул. Урожайная д.3 | 3 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 31 | уз1.3 | ул. Урожайная д.3а | 48 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 32 | УТ5 | ул. Урожайная д.15 | 5 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 33 | ТК2 | ул. Урожайная д.14 | 25 | 0,02 | Подземная бесканальная |

Таблица 2. Характеристики тепловых сетей системы отопления ЗАО «Сосновоагропромтехника».

| № п.п. | Участок | Длина участка, м | Внутpенний диаметp, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец |  |  |  |
| СХТ |
| 1 | тк3 | уз2.3 | 76 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 2 | ТК1 | ТК2 | 140 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 3 | уз2.4 | уз2.5 | 40 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 4 | УТ5б | УТ6 | 46 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 5 | УТ6 | УТ7 | 30 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 6 | УТ2 | ТК9 | 170 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| 7 | ТК9 | уз2.2 | 250 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| 8 | ТК3 | ТК5 | 60 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 9 | уз2.5 | ТК-7а | 10 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 10 | УТ8 | УТ9 | 45 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 11 | УТ7 | УТ10в | 44 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 12 | УТ7 | УТ8 | 21 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 13 | ТК-7а | ул. Ленинградская д.7 | 10 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 14 | ТК4 | ул. Первомайская д.1 | 37 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 15 | ТК2 | ул. Первомайская д.15 | 37 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 16 | ТК3 | ул. Первомайская д.13 | 18 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 17 | ТК5 | ТК4 | 23 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 18 | ТК3 | ул. Первомайская д.11 | 70 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| 19 | УТ10в | ул. Механизаторов д.3 | 9 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 20 | УТ9 | ул. Механизаторов д.1 | 18 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 21 | УТ6 | ул. Механизаторов д.5 | 12 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 22 | УТ10в | ул. Молодежная д.1 | 68 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 23 | ТК9 | ул. Связи д.3 | 140 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 24 | УТ9 | Дет.сад №31 | 60 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 25 | ТК7а | ТК8 | 80 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 26 | ТК7 | ТК7а | 73 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 27 | ТК1 | ТК6 | 180 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 28 | ТК6 | ТК7 | 180 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 29 | УТ5а | УТ5б | 64 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 30 | УТ5 | УТ5а | 20 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 31 | УТ2 | УТ3 | 58 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 32 | УТ4 | УТ5 | 21 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 33 | УТ3 | УТ4 | 20 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 34 | УТ1 | УТ2 | 46 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 35 | уз1.2 | УТ1 | 95 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 36 | УТ1 | ул. Молодежная д.5 | 19 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 37 | УТ4 | ул. Механизаторов д.9 | 33 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 38 | УТ2 | ул. Молодежная д.3 | 22 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 39 | УТ5 | ул. Молодежная д.4 | 30 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 40 | ТК8 | тк3 | 8 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 41 | уз2.2 | ТК10 | 142 | 0,09 | Подземная бесканальная |
| 42 | УТ10в | ул. Молодежная д.2 | 22 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 43 | ТК7а | ул. Первомайская д.7 | 10 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 44 | ТК10 | пер. Типографский д.7 | 12 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| 45 | ТК7 | ул. Первомайская д.9 | 30 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| 46 | ТК10 | пер. Типографский д.7 | 47 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 47 | УТ5б | ул. Механизаторов д.7а | 90 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| 48 | УТ6.1 | ул. Механизаторов д.7 | 22 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 49 | уз2.2 | пер. Типографский д.9 | 90 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 50 | ТК2 | ТК3 | 22 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 51 | уз2.2 | ул. Строителей д.13 | 10 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| 52 | уз2.3 | уз2.4 | 3 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 53 | ТК9 | школа искуств | 25 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 54 | СХТ | УТ2 | 1445 | 0,25 | Надземная |
| 55 | УТ2 | ТК1 | 330 | 0,25 | Надземная |
| 56 | тк3 | ул. Ленинградская д.9 | 20 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| 57 | уз1.1 | уз1.2 | 13 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 58 | уз2.5 | ул. Первомайская д.3 | 29 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 59 | СХТ | уз1.1 | 285 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 60 | СХТ | Завод СН | 100 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 61 | уз2.4 | ул. Первомайская д.5 | 20 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 62 | ТК5 | Дет.сад №38 | 45 | 0,08 | Подземная бесканальная |

Таблица 3. Характеристики тепловых сетей системы отопления ЗАО «ТехнопаркЛТА».

| № п.п. | Участок | Длина участка, м | Внутpенний диаметp, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец |  |  |  |
| Котельная «Лесхоз» |
| 1 | Лесхоз | УТ1 | 220 | 0,1 | Подземная канальная |
| 2 | ТК1 | ул. Академическая д.4 | 75 | 0,1 | Подземная канальная |
| 3 | УТ1 | УТ2 | 45 | 0,1 | Подземная канальная |
| 4 | УТ3 | ТК1 | 40 | 0,1 | Подземная канальная |
| 5 | УТ2 | УТ3 | 40 | 0,1 | Подземная канальная |
| 6 | Лесхоз | СН | 10 | 0,065 | Подземная канальная |
| 7 | УТ2 | ул. Академическая д.2 | 18 | 0,05 | Подземная канальная |
| 8 | УТ1 | ул. Академическая д.3 | 18 | 0,05 | Подземная канальная |
| 9 | УТ3 | ул. Академическая д.1 | 18 | 0,05 | Подземная канальная |
| 10 | ТК1 | ул. Академическая д.14 | 18 | 0,05 | Подземная канальная |

Таблица 4. Характеристики тепловых сетей ЗАО «Северное».

| № п.п. | Участок | Длина участка, м | Внутpенний диаметp, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец |  |  |  |
| Котельная «Школьная» |
| 1 | Школьная | ТК1 | 10 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 2 | ТК1 | ТК2 | 16 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| 3 | ТК1 | ТК3 | 223 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| 4 | уз1 | Школа | 69 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 5 | ТК2 | уз1 | 3 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 6 | уз1 | уз2 | 132 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| 7 | ТК5 | ул. Связи д9 | 42 | 0,09 | Подземная бесканальная |
| 8 | ТК4 | ТК5 | 55 | 0,09 | Подземная бесканальная |
| 9 | ТК3 | ТК4 | 56 | 0,09 | Подземная бесканальная |
| 10 | ТК4 | ул. Связи д.11 | 4 | 0,08 | Подземная бесканальная |
|  | уз2 | ул. Связи д.13 | 85 | 0,08 | Подземная бесканальная |
|  | ТК5 | ТК6 | 17 | 0,065 | Подземная бесканальная |
|  | ТК6 | ул. Связи д.7 | 49 | 0,065 | Подземная бесканальная |

Таблица 5. Характеристики тепловых сетей ГВС ООО «Газпром Теплоэнерго».

| № п.п. | Участок | Длина участка, м | Внутpенний диаметp, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец |  | подающий | обратный |  |
| БМК «Ленинградская» |
| 1 | БМК ул. Ленинградская | ТК-1 | 37 | 0,125 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 2 | ТК-13 | УТ-1 | 144 | 0,125 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 3 | УТ-1 | ТК-3 | 54 | 0,125 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 4 | ТК-2 | ТК-13 | 95 | 0,125 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 5 | ТК-1 | ТК-2 | 33 | 0,125 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| 6 | ТК-4 | уз.2 | 70 | 0,09 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 7 | ТК-3 | ТК-4 | 42 | 0,09 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 8 | уз.2 | ТК-5 | 44 | 0,09 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 9 | ТК-5 | ТК-6 | 60 | 0,09 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 10 | ТК-6 | уз.4 | 81 | 0,08 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 11 | уз.4 | ул. Никитина д.6 | 1 | 0,065 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 12 | уз.4 |  | 18 | 0,065 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 13 | уз.5 | ТК-8 | 25 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 14 | ТК-7 | уз.5 | 15 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 15 | ТК-6 | ТК-7 | 25 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 16 | ТК-9 | ТК-10 | 47 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 17 | уз.5 | уз.6 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 18 | ТК-8 | ТК-9 | 157 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 19 | уз.6 | Сосновское ПО | 9 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| 20 | ТК-10 | ул. Никит.д.16 + ООО"Успех" | 22 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 21 | ТК-10 | ул. Связи д.1 | 33 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 22 | ТК-10 | ТК-11 | 34 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 23 | ТК-11 | пер. Рабочий д.2 | 16 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 24 | ТК-11 | пер. Рабочий д.4 | 28 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 25 | ТК-12 | уз.3 | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 26 | уз.3 | Садова Ж.В. | 25 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 27 | ТК-14 | ТК-15 | 20 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 28 | ТК-5 | ТК-12 | 42 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 29 | ТК-1 | ул. Ленинградская, д.15 | 175 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 30 | уз.1 | СДДТ | 49 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 31 | уз.1 | ул. Ленинградская д.3 | 15 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 32 | ТК-3 | уз.1 | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 33 | ТК-13 | ТК-14 | 72 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 34 | ТК-15 | ул. Октябрьская д.12 | 138,8 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 35 | ТК-4 | МУК "Сосновский Дом тв." | 59 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| БМК «Больница» |
| 1 | БМК Больница | ТК-1 | 55,7 | 0,065 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 2 | Больничная | ТК-1 | 7 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная |
| 3 | ТК-2 | ТК-3 | 56,6 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 4 | ТК-1 | уз.1 | 27,9 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 5 | ТК-1 | ТК-2 | 23,7 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 6 | ТК-3 | ТК-7 | 88,3 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 7 | ТК-3 | ТК-4 | 90,7 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 8 | ТК-4 | Главный корпус (больница) | 12,2 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 9 | ТК-5 | Скорая помощь | 34,4 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 10 | ТК-2 | ТК-8 | 21,7 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 11 | ТК-7 | ул. Зеленая горка д.5 | 96,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 12 | ТК-7 | МДОУ №2 (ясли) | 71,2 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 13 | ТК-1 | Прачечная, гараж | 5,2 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 14 | ТК-4 | Лечебно-профилактический корпу | 15,2 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 15 | ТК-8 | Дневной стационар | 54 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 16 | ТК-8 | Поликлиника | 14,8 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 17 | уз.1 | МДОУ №2 | 52,1 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 18 | ТК-4 | ТК-5 | 83,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 19 | Больничная | Прачечная, гараж | 10 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная |
| 20 | уз.1 | МДОУ №2 (прачечная) | 3 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная |
| БМК «Железнодорожная» |
| 1 | БМК ул. Железнодорожная | ТК-1 | 16,6 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | 76,4 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 3 | ТК-2 | уз.1 | 14,2 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 4 | уз.1 | уз.2 | 53 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 5 | уз.2 | ул. Железнодорожная д.51 | 24 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 6 | уз.2 | ул. Железнодорожная д.53 | 9 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |

Таблица 6. Характеристики тепловых сетей ГВС ЗАО «Технопарк ЛТА».

| № п.п. | Участок | Длина участка, м | Внутpенний диаметp, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец |  | подающий | обратный |  |
| Котельная «Лесхоз» |
| 1 | УТ3 | ул. Академическая д.1 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 2 | УТ3 | ТК1 | 40 | 0,04 | 0,025 | Подземная канальная |
| 3 | ТК1 | ул. Академическая д.14 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 4 | ТК1 | ул. Академическая д.4 | 75 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 5 | УТ1 | ул. Академическая д.3 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 6 | УТ1 | УТ2 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 7 | УТ2 | ул. Академическая д.2 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 8 | Кот.-Лесхоз | УТ1 | 220 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| 9 | УТ2 | УТ3 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |