СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2030 ГОДА

Актуализированная редакция на 2017 год

Санкт-Петербург,

2017 г.

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением главы администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение от ______________ № _______ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2030 ГОДА

Актуализированная редакция на 2017 год

Санкт-Петербург,

2017 г.

Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения Муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Сосновского сельского поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- Перспективные балансы теплоносителя;

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- Перспективные топливные балансы;

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения	11

2.	Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки	15

2.1 Котельная «СХТ»	15

2.2 Котельная «Центральная»	18

2.3 Котельная «Школьная»	20

2.4 Котельная «Агрохим»	22

2.5 Котельная «Больничная»	24

2.6 Котельная «Железнодорожная»	26

2.7 Котельная «Снегиревка»	28

2.8 Котельная «Кривко»	30

2.9 Котельная «ДРСУ»	32

2.10 Котельная «Лесхоз»	32

2.11 Котельная «Центральная-2»	34

2.12 Котельная «ВНИИЗемМаш»	36

3.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок.	39

4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	40

4.1 Котельная «СХТ»	40

4.2 Котельная «Центральная»	40

4.3 Котельная «Школьная»	40

4.4 Котельная «Агрохим»	40

4.5 Котельная «Железнодорожная»	40

4.6 Котельная «Снегиревка»	40

4.7 Котельная «Кривко»	41

4.8 Котельная «Лесхоз»	41

4.9 Котельная «Центральная-2»	42

4.10 Котельная «ВНИИЗемМаш»	42

5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.	43

5.1 Котельная «Центральная»	54

5.2 Котельная «Школьная»	56

5.3 Котельная «Агрохим»	56

5.4 Котельная «Больничная»	60

5.5 Котельная «Железнодорожная»	63

5.6 Котельная «Снегиревка»	66

5.7 Котельная «Кривко»	76

5.8 Котельная «ДРСУ»	78

5.9 Котельная «Лесхоз»	78

5.10 Котельная «Центральная-2»	80

5.11 Котельная «ВНИИЗемМаш»	84

6.	Перспективные топливные балансы	89

6.1 Котельная «СХТ»	91

6.2 Котельная «Центральная»	92

6.3 Котельная «Школьная»	93

6.4 Котельная «Больничная»	94

6.5 Котельная «Железнодорожная»	95

6.6 Котельная «Снегиревка»	96

6.7 Котельная «Кривко»	97

6.8 Котельная «ДРСУ»	98

6.9 Котельная «Лесхоз»	99

6.10 Котельная «Центральная-2»	100

6.11 Котельная «ВНИИЗемМаш»	101

7.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	102

7.1 Инвестиции в источники.	102

7.2 Инвестиции в теплосети.	103

8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации	106

9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	107

10.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	108

Приложение 1	109

Приложение 2	110

Введение

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти  системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его территориальном развитии, определённым генеральным планом на период до 2030 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Сосново Приозерского района Ленинградской области до 2030 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также  Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией Сосновского СП.

Данная работа представляет собой актуализированную на 2017 год с перспективой развития на период до 2030 года Схему теплоснабжения Сосновского СП, разработанную ООО «Объединение энергоменеджмента»  и утвержденную главой администрацией  в 2012 году.

Краткая характеристика Сосновского сельского поселения

Муниципальное образование Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области входит в состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Приозерский муниципальный район расположен в северо-восточной части Карельского перешейка. Район протянулся на 90 км с севера от Олонецкой возвышенности до Лемболовских высот на юге и 60 км вдоль западного побережья Ладожского озера.

В тексте пояснительной записки допустимо применение наименования - Сосновское сельское поселение.

Расстояние до административного центра Приозерского муниципального района - города Приозерска составляет 69 км, до города Санкт - Петербурга 70 км.

При написании наименований населённых пунктов использованы данные областного закона Ленинградской области №17-оз от 06.05.2010 «О внесении изменений в некоторые областные законы в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием организации местного самоуправления».

Общая численность муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в соответствии со сведениями Справочника о составе и административно-территориальном делении на 01.01.2007 года составляет 9,6 тыс. человек (издание «Административно - территориальное деление Ленинградской области. Справочник. - СПб 2007»). В проекте генерального плана приводятся исходные статистические данные за 2009 год, по отчетным данным администрации по состоянию на 01.01.2010 год численность населения муниципального образования Сосновское сельское поселения - 10,1 тыс. человек. По предварительным итогам Всероссийской переписи населения численность Сосновского сельского поселения составляет 10990 чел.

Территория Сосновского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области и ее состав

Поселение расположено в юго-западной части Приозерского муниципального района и граничит:

- на севере – с Петровским сельским поселением Приозерского муниципального района;

- на востоке – с Запорожским сельским поселением Приозерского муниципального района;

- на западе – с Раздольевским сельским поселением Приозерского муниципального района;

- на юге – с территорией Всеволожского муниципального района.

Площадь территории муниципального образования Сосновское сельское поселение составляет 18602,4 тыс. га.

В состав поселения входят 9 населенных пунктов:

1. Иваново, дер.

2. Колосково, пос.

3. Кривко, дер.

4. Новожилово, дер.

5. Орехово, дер.

6. Орехово, п. ст.

7. Платформа 69-й км, пос.

8. Снегирёвка, дер.

9. Сосново, пос.

Рельеф территории холмистый, перемежающийся луговинами. Большая часть территории покрыта хвойными лесами с вкраплениями лиственных пород.

Климат

Климат переходный от континентального к морскому, с умеренно теплым летом, довольно продолжительной, умеренно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды. Преобладают ветры юго-западного направления.

Средняя годовая температура на данной территории составляет 3,3 °С.

Зимний период начинается в ноябре месяце и длится до апреля. Образование снежного покрова происходит, как правило, в начале декабря, разрушение – в начале апреля.

Самым холодным месяцем является февраль со средней месячной температурой воздуха  -7,8 °С. Абсолютный минимум, по многолетним наблюдениям, составил -37 °С.

Переход средней суточной температуры через 0°С происходит в апреле месяце. Весной возможны возвраты холодов и кратковременное установление снежного покрова.

Лето наступает в мае месяце, продолжительность его 3-4 месяца. Самый теплый месяц июль со средней месячной температурой воздуха 16,7 °С. Абсолютный максимум составляет 32°С.

В сентябре наступает осень и длится около двух месяцев.

Зима продолжительная, умеренно мягкая с пасмурной погодой. Преобладающая дневная температура воздуха –5 , -8 -12°С (абсолютный минимум -41°С)

Территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет около 700 мм, 60-65% этого количества выпадают в теплый период года.

Ветры в течение года преобладают северо-западные и южные, средняя скорость 2 – 4 м/сек.

Температура воздуха характеризуется:

- средняя температура холодного месяца – минус 9°С;

- средняя температура теплого месяца – плюс 17°С;

- средняя годовая температура – плюс 3,5°С;

- абсолютный минимум составляет минус 38°С;

- абсолютный максимум составляет плюс 32°С;

- число дней со среднесуточной температурой воздуха выше 10°С составляет 12°С;

- число дней со снежным покровом – 135;

- высота снежного покрова – до 60 см.;

- снежный покров устойчиво ложится после 11 декабря;

- продолжительность безморозного периода 120-130 дней (с 9 мая по 9 октября).

Среднегодовая температура воздуха  (по метеостанции «Приозерск») составляет +3,4º С. Максимальная температура воздуха +31º С наблюдается в июле, минимальная – минус 40º С зафиксирована в январе.

Первые морозы наступают в начале-середине октября и продолжаются в течение от 91 до 152 дней в году.

Средняя дата появления снежного покрова – 14 октября. В среднем  число дней со снежным  покровом составляет 137 дней в году. Высота снежного покрова от 20 см до 67 см (средняя-42 см). Максимальная глубина промерзания песчаных почв и грунтов до 0,7 м, суглинистых – до 1,3 м.

Большая часть осадков (424 мм) приходится на безморозный период и выпадает в виде дождей. Испарение с поверхности земли в течение года достигает 280-300 мм, а с водной поверхности – около 500 мм.

Рассматриваемая территория относится ко IIБ подрайону по климатическому районированию России для целей строительства.

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,45 м, для песчаных грунтов – 1,60 м.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения

Централизованное теплоснабжение в поселении осуществляется от 12 котельных, расположенных в населенных пунктах п. Сосново и д. Снегиревка. В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованное - от автономных источников, находящихся в личной собственности граждан, электрическое и печное отопление.

В сфере теплоснабжения около 80% всех тепловых сетей и котельных принадлежит администрации Сосновского СП, которые сдаются в аренду нескольким эксплуатирующим организациям. Общее количество котельных – 12, в том числе 7 котельных работает на угольном топливе, 2 - используют смешанное топливо, одна газовая модульная котельная, одна биокотельная и одна котельная на щепе. Общая мощность котельных 22,2 Гкал/ч. В среднем в год реализация теплоэнергии составляет 26,0 тыс. Гкал. Горячей воды в год поставляется в среднем 300 тыс. м3.

В табл. 1.2 представлена перспектива жилищного развития на ближайшие 15 лет. Исходя из нормы тепловой нагрузки на 1 кв. м (Θ1кв.м=0,0000874 Гкал/ч)можно рассчитать перспективную тепловую нагрузку конкретного поселения (см. табл.1.1).

Таблица 1.1.

Перспективная тепловая нагрузка

| Настоящее время |  |  |  | Перспектива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселение | котельная | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Общая, Гкал/ч | S, м2 | Доп. нагрузка Q= Θ1кв.м*S, Гкал/ч. | Общая нагрузка, Гкал/ч |
| п. Сосново | Центральная | 2,17 | 18,5 | 260000 | 22,7 | 46,0 |
|  | Больничная | 0,51 |  |  |  |  |
|  | Агрохим | 0,29 |  |  |  |  |
|  | Ж/Д | 0,59 |  |  |  |  |
|  | ДРСУ | 0,5 |  |  |  |  |
|  | СХТ | 8,9 |  |  |  |  |
|  | Береговая | 0,058 |  |  |  |  |
|  | Школьная | 2,4 |  |  |  |  |
|  | Лесхоз | 1,06 |  |  |  |  |
|  | ЗАО «Стройбетон», «Русь» | 2 |  |  |  |  |
| д. Снегиревка | Снегиревка | 3,7 | 3,7 | 65000 | 5,7 | 9,4 |
| д. Новожилово | ‒ | ‒ | ‒ | 15000 | 1,3 | 1,3 |
| д. Иваново | ‒ | ‒ | ‒ | 15000 | 1,3 | 1,3 |
| п. Колосково | ‒ | ‒ | ‒ | 15000 | 1,3 | 1,3 |
| п. ст. Орехово | ‒ | ‒ | ‒ | 15000 | 1,3 | 1,3 |
| д. Орехово | ‒ | ‒ | ‒ | 15000 | 1,3 | 1,3 |

По данным таблицы 1.1 построен график тепловой нагрузки по поселениям (см. рис.1.1).

Таблица 1.2.

Перспектива строительства  домов с центральным отоплением

| наименование н/п | примечания | численность населения, чел. |  | дома с индивидуальным отоплением |  | дома с центральным отоплением |  | перспектива строительства нового жилья по генплану развития н/п на ближайшие 15 лет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в домах с индивидуальным отоплением | в домах с центральным отоплением | к-во квартир в домах с индивидуальным отоплением (ПГ+ВПГ+ОП) | общая площадь домов с индивидуальным отоплением, кв. м. | кол-во квартир в домах с центральным отоплением и водоснабжением, оборудованных только плитой (ПГ) | общая площадь квартир в домах с центральным отоплением, кв. м. | к-во квартир в домах с индивидуальным отоплением, шт. | общая площадь домов с индивидуальным отоплением, кв. м. | к-во квартир в домах с центральным отоплением, шт. | общая площадь квартир в домах с центральным отоплением, кв. м. |
| п. Сосново | ‒ | 3200 | 3800 | 3000 | 210000 | 1100 | 73400 | 4400 | 660000 | 2600 | 260000 |
| д. Кривко | ‒ | 1000 | 450 | 800 | 72000 | 300 | 16500 | 2500 | 375000 | 650 | 65000 |
| д. Снегиревка | ‒ | 1000 | 130 | 800 | 72000 | 334 | 18400 | 2500 | 375000 | 650 | 65000 |
| д. Новожилово | ‒ | 20 | 0 | 16 | 1440 | ‒ | ‒ | 250 | 37500 | 150 | 15000 |
| д.Иваново | ‒ | 15 | 0 | 8 | 720 | ‒ | ‒ | 550 | 82500 | 150 | 15000 |
| п.Колосково | ‒ | 30 | 0 | 16 | 1440 | ‒ | ‒ | 950 | 142500 | 150 | 15000 |
| п.ст.Орехово | ‒ | 66 | 0 | 52 | 4680 | ‒ | ‒ | 250 | 37500 | 150 | 15000 |
| д.Орехово | ‒ | 25 | 0 | 20 | 1800 | ‒ | ‒ | 250 | 37500 | 150 | 15000 |
| ИТОГО: | ‒ | 5806 | 4440 | 5002 | 390180 | ‒ | 108300 | 12350 | 1852500 | 4850 | 485000 |
| садоводства и ДПК | 75 наименований | 120000 | 0 | 40000 | 4000000 | ‒ | ‒ | 55000 | 6000000 | ‒ | ‒ |

Рисунок 1.1

По данным плана генерального развития поселка на ближайшую и длительную перспективу (до 2030 года) общая тепловая мощность потребителей  Сосновского СП с централизованным теплоснабжением составит 61,9 Гкал/ч.

При поступлении информации о возможном аварийном отключении газа в отопительный период предусмотрены следующие мероприятия:

- повышается температура воды в системе отопления до 90 °С, для чего отключаются датчики;

- температуры наружного воздуха у трехходового клапана смещения и производится;

- «натоп» здания.

При относительно краткосрочном отсутствии СУГ (до трех суток) и переводе котла 1400 кВт на дизтопливо для поддержания положительной температуры в здании необходимо включение местных электронагревательных приборов, при этом сетевые насосы продолжают работать;

При более продолжительном отсутствии СУГ и дизтоплива (более трех суток) во избежание замерзания воды система отопления должна быть опорожнена.

Около 80% всех тепловых сетей и котельных принадлежит администрации поселения, которые сдаются в аренду нескольким эксплуатирующим организациям:

- АО «Газпром Теплоэнерго»: кроме 4 муниципальных котельных, в собственности находится  блочно-модульная котельная.

- ООО «Петербург Теплоэнерго»: в собственности – 4 котельных;

- ЗАО «Северная»: частная котельная (в январе планируется перевод на газ);

- ООО «Сосновский ДОЗ»: муниципальная котельная;

- ООО «Ландшафт-ЭКО»: 1 котельная с частными сетями.

На 2018 год планируется строительство блочно-модульной котельной с дальнейшим подключением потребителей п. Платформа 69-й км.

Зоны застройки Сосновского сельского поселения представлены в приложении 1 на рисунке 1 и 2.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки

Котельная «СХТ»

В течение расчетного периода до 2030 г. в зоне действия котельной планируется ввод новых жилых площадей и общественно – деловых застроек общей мощностью 14,6 Гкал/ч. Для оптимальной загрузки котельной «СХТ» и теплотрассы Ду 0,25м (длинной 1445м), производится перераспределение потребителей между котельными: «СХТ», «Центральная» и новой котельной («Центральная-2»).

Предусматривается расширение системы теплоснабжения при условии ликвидации угольной котельной «Агрохим».

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной СХТ, по результатам переключений, в течение расчетного периода представлены в таблице 2.1.1 и на рисунке 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

Тепловая нагрузка перспективных потребителей на котельной «СХТ»

| Наименование показателя |  | на 2017 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | 11 | 16,50 | 18,00 |
| Мощность на собственные нужды |  | 0,33 | 0,50 | 0,54 |
| Располагаемая мощность |  | 10,67 | 16 | 17,46 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 6,48 | 10,12 | 10,59 |
|  | Всего | 8,22 | 11,86 | 12,33 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь |  | 8,9 | 13,40 | 14,55 |
| Резервные мощности |  | 1,77 | 2,6 | 2,91 |

Рисунок 2.1.1.

Синяя область на рис.2.1.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки с учетом реконструкции котельной и перераспределением тепловых сетей с котельной «Центральная» и новой котельной. Как видно из рисунка 2.1.1 реконструкция котельной должна быть проведена до 2017 года.

Котельная «Центральная»

В течение расчетного периода до 2030г. в зоне действия котельной планируется ввод новых жилых площадей и общественно – деловых застроек общей мощностью 4,1 Гкал/ч. Для оптимальной загрузки котельной «Центральная» производится перераспределение потребителей между котельными: «СХТ», «Центральная» и «Центральная-2».

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной СХТ, по результатам переключений, в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.2.1 и в таблице 2.2.1.

Рисунок 2.2.1.

Синяя область на рис.2.2.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки с учетом перераспределения тепловых сетей с другими котельными.

Таблица 2.2.1.

Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период на котельной «Центральная»

| Наименование показателя |  | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Мощность на собственные нужды |  | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Располагаемая мощность |  | 4,559 | 4,559 | 4,559 | 4,559 | 4,559 | 4,559 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 1,99 | 2,9 | 1,47 | 2,3 | 2,76 | 3,91 |
|  | Всего | 1,99 | 2,9 | 1,47 | 2,3 | 2,76 | 3,91 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь |  | 2,17 | 3,21 | 1,66 | 2,56 | 3,04 | 4,27 |
| Резервные мощности |  | 2,39 | 1,35 | 2,9 | 2,0 | 1,52 | 0,29 |

Котельная «Школьная»

В течение расчетного периода до 2030г. планируется восстановить систему ГВС. Ввод новых территорий в Сосновском сельском поселении, отапливаемых котельной «Школьная», не планируется. Итоговая тепловая нагрузка, которую необходимо будет обеспечить котельной к 2030 году, составит 2,59 Гкал/ч. Изменение нагрузки в течение расчетного периода представлено на рисунке 2.3.1 и в таблице 2.3.1.

Рисунок 2.3.1.

Синяя область на рис.2.3.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки.

Таблица 2.3.1.

Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период на котельной «Школьная»

| Наименование показателя |  | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Мощность на собственные нужды |  | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Располагаемая мощность |  | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 2,08 | 2,27 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
|  | Всего | 2,08 | 2,27 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь |  | 2,26 | 2,45 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| Резервные мощности |  | 0,36 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Котельная «Агрохим»

В течение расчетного периода до 2030г. в зоне действия котельной планируется ввод новых жилых площадей общей мощностью 5,38 Гкал/ч. Для обеспечения теплоснабжения рассматривается вариант подключения потребителей котельной «Агрохим» к системе теплоснабжения от котельной «СХТ» с выводом котельной «Агрохим» в пиковый режим.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной «Агрохим» в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.4.1 и в таблице 2.4.1.

Рисунок 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период на котельной «Агрохим»

| Наименование показателя |  | на 2017 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая мощность, Гкал/ч |  | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| Установленная тепловая мощность |  | 4,3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Мощность на собственные нужды |  | 0,129 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| Располагаемая мощность |  | 4,17 | 6,693 | 6,693 | 6,693 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 2,04 | 3,11 | 3,82 | 5,61 |
|  | Всего | 2,04 | 3,11 | 3,82 | 5,61 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь |  | 2,11 | 3,19 | 3,9 | 5,69 |
| Резервные мощности |  | 2,06 | 3,51 | 2,8 | 1,0 |

Котельная «Больничная»

В течение расчетного периода до 2030г. в зоне действия котельной планируется ввод новых общественно – деловых застроек общей мощностью 0,27 Гкал/ч. Для подключения перспективной мощности необходимо произвести реконструкцию основного оборудования котельной с увеличением установленной мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной «Больничная» в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.5.1 и в таблице 2.5.1.

Рисунок 2.5.1.

Синяя область на рис.2.5.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки с учетом реконструкции.

Таблица 2.5.1.

Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период на котельной «Больничная»

| Наименование показателя |  | на 2017 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Мощность на собственные нужды |  | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Располагаемая мощность |  | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | Всего | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь |  | 0,69 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Резервные мощности |  | 0,48 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |

Котельная «Железнодорожная»

В течение расчетного периода до 2030г. в зоне действия котельной планируется ввод новых общественно – деловых застроек общей мощностью 0,52 Гкал/ч. Для подключения перспективной мощности и обеспечения надежности работы котельной необходимо произвести увеличение установленной мощности в два раза.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной «Железнодорожная» в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.6.1 и в таблице 2.6.1.

Рисунок 2.6.1.

Синяя область на рис.2.6.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки с учетом увеличения мощности. Как видно из рисунка 2.6.1 увеличение мощности котельной производится поэтапно.

Таблица 2.6.1.

Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период на котельной «Железнодорожная»

| Наименование показателя |  | на 2017 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность |  | 1,29 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Мощность на собственные нужды |  | 0,039 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Располагаемая мощность |  | 1,251 | 1,668 | 1,668 | 1,668 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 0,85 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Всего | 0,85 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь |  | 0,94 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Резервные мощности |  | 0,31 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |

Котельная «Снегиревка»

В течение расчетного периода до 2030г. в зоне действия котельной планируется ввод новых жилых и общественно – деловых застроек общей мощностью 3,34 Гкал/ч. Для подключения перспективной мощности необходимо произвести реконструкцию основного оборудования котельной с увеличением установленной мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной «Железнодорожная» в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.7.1 и в таблице 2.7.1.

Рисунок 2.7.1.

Синяя область на рис.2.7.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки с учетом реконструкции котельной. Как видно из рисунка 2.7.1 реконструкция котельной проводится поэтапно.

Таблица 2.7.1.

Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период на котельной «Снегиревка»

| Наименование показателя |  | на 2017 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность |  | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
| Мощность на собственные нужды |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Располагаемая мощность |  | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 5,11 | 6,27 | 6,37 | 6,61 |
|  | Всего | 5,11 | 6,27 | 6,37 | 6,61 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь |  | 5,38 | 6,56 | 6,61 | 6,82 |
| Резервные мощности |  | 2,52 | 1,35 | 1,29 | 1,09 |

Котельная «Кривко»

В течение расчетного периода до 2030г. планируется восстановить систему ГВС. Ввод новых территорий в Сосновском сельском поселении, отапливаемых котельной «Кривко», не планируется. Итоговая тепловая нагрузка, которую необходимо будет обеспечить котельной к 2030 году, составит 1,87 Гкал/ч. Изменение нагрузки в течение расчетного периода представлено на рисунке 2.8.1 и в таблице 2.8.1.

Рисунок 2.8.1.

Синяя область на рис.2.8.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки с учетом реконструкции  котельной. Как видно из рисунка 2.8.1 реконструкция котельной проводится поэтапно.

Таблица 2.8.1.

Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период на котельной «Кривко»

| Наименование показателя |  | на 2017 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Мощность на собственные нужды |  | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Располагаемая мощность |  | 2,522 | 2,522 | 2,522 | 2,522 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
|  | Всего | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь |  | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Резервные мощности |  | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |

Котельная «ДРСУ»

В течение расчетного периода до 2030г. изменения системы теплоснабжения котельной «ДРСУ» не планируются.

Котельная «Лесхоз»

В течение расчетного периода до 2030г. в зоне действия котельной планируется ввод новых общественно – деловых застроек общей мощностью 1,295 Гкал/ч. Для подключения перспективной мощности и обеспечения надежности работы котельной необходимо произвести увеличение установленной мощности котельной.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной «Железнодорожная» в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.10.1 и в таблице 2.10.1.

Рисунок 2.10.1.

Синяя область на рисунке 2.10.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 2.10.1 к 2020 году, для обеспечения резерва, необходимо поставить дополнительный котел мощностью не менее 0,5 Гкал/ч.

Таблица 2.10.1.

Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период на котельной «Лесхоз»

| Наименование показателя |  | на 2017 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность |  | 2,460 | 2,960 | 2,960 | 2,960 |
| Мощность на собственные нужды |  | 0,074 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Располагаемая мощность |  | 2,386 | 2,871 | 2,871 | 2,871 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 1,845 | 2,331 | 2,331 | 2,331 |
|  | Всего | 1,845 | 2,331 | 2,331 | 2,331 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь |  | 1,872 | 2,357 | 2,357 | 2,357 |
| Резервные мощности |  | 0,514 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |

Котельная «Центральная-2»

Т.к. тепловые сети существующих котельных не способны обеспечить теплоснабжение всех перспективных потребителей в районе котельных «СХТ» и «Центральная», то планируется строительство новой котельной общей мощностью 12,43 Гкал/ч.

Нагрузки перспективных потребителей котельной «Центральная-2» в течение расчетного периода представлены на рисунке 2.11.1 и в таблице 2.11.1.

Рисунок 2.11.1.

Синяя область на рис.2.11.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки с учетом перераспределения тепловых сетей с котельной «СХТ» подключением дополнительных котлов.

Таблица 2.11.1.

Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период на котельной «Центральная-2»

| Наименование показателя |  | на 2017 год | на 2020 год | на 2025 год | на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность |  | 6,880 | 6,880 | 10,280 | 12,430 |
| Мощность на собственные нужды |  | 0,206 | 0,206 | 0,308 | 0,373 |
| Располагаемая мощность |  | 6,674 | 6,674 | 9,972 | 12,057 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 2,558 | 4,093 | 5,055 | 9,210 |
|  | Всего | 2,558 | 4,093 | 5,055 | 9,210 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь |  | 2,915 | 4,645 | 5,717 | 10,763 |
| Резервные мощности |  | 3,758 | 2,028 | 4,254 | 1,294 |

Котельная «ВНИИЗемМаш»

В течение расчетного периода до 2030г. в зоне действия котельной планируется ввод новых общественно – деловых застроек общей мощностью 0,35 Гкал/ч. В 2018 году планируется строительство новой котельной, работающей на газовом топливе и сетей в обход завода.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной «ВНИИЗемМаш» в течение расчетного периода представлены в таблице 2.12.1.

Таблица 2.12.1.

Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период на котельной «ВНИИЗемМаш»

| Наименование показателя |  | на 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность |  | 2 |
| Мощность на собственные нужды |  | ‒ |
| Располагаемая мощность |  | 2 |
| Подключен-ная нагрузка | Производственная | 0 |
|  | Жилые и Общественно-деловые застройки | 1,25 |
|  | Всего | 1,25 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь |  | 1,25 |
| Резервные мощности |  | 0,75 |

Нагрузки (на расчетный период) перспективных потребителей остальных населенных пунктов Сосновского сельского поселения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.12.2.

Перспектива строительства жилых домов с индивидуальным отоплением на расчетный период

| Наименование н/п | Настоящее время |  | Перспектива строительства нового жилья по генплану развития н/п на ближайшие 15 лет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. |  | 2020 г. |  | 2025 г. |  | 2030 г. |  |
|  | S, м2 | Q, Гкал/ч | S, м2 | Q, Гкал/ч | S, м2 | Q, Гкал/ч | S, м2 | Q, Гкал/ч |
| д. Новожилово | ‒ | ‒ | 5000 | 0,437 | 10000 | 0,874 | 15000 | 1,311 |
| д. Иваново | ‒ | ‒ | 5000 | 0,437 | 10000 | 0,874 | 15000 | 1,311 |
| п. Колосково | ‒ | ‒ | 5000 | 0,437 | 10000 | 0,874 | 15000 | 1,311 |
| п. ст. Орехово | ‒ | ‒ | 5000 | 0,437 | 10000 | 0,874 | 15000 | 1,311 |
| д. Орехово | ‒ | ‒ | 5000 | 0,437 | 10000 | 0,874 | 15000 | 1,311 |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок.

На котельных, где отсутствует водоподготовка, необходимо установить комплексную хим. водоподготовку в виде комплексонатов  4-6, в зависимости от объемов подпитки на источнике.

Т.к. к середине расчетного периода, все котельные переводятся на закрытую систему теплоснабжения и ГВС, то расходы сократятся.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Котельная «СХТ»

В 2017 году:

- Осуществлен перевод двух котлов мощность. 5,5 и котла, мощностью 6,0 Гкал/ч на природный газ.

- Повышается температурный график тепловой сети до 105/65 ºС

- Устанавливаются повысительные насосы  на магистральный трубопровод Ду 250 подающий горячую воду в центральную часть поселка для  повышения располагаемого напора до 65 м.в.ст.

Котельная «Школьная»

Реконструкция не требуется.

Котельная «Агрохим»

В связи с износом здания и оборудования котельной рекомендуется перевести котельную в пиковый режим, объединив систему теплоснабжения с системой теплоснабжения от котельной «СХТ».

Котельная «Железнодорожная»

К 2020 году - реконструкция котельной для работы на газовом топливе с увеличением мощности до 1,72 Гкал/ч.

Котельная «Кривко»

Реконструкция котельной для работы на газовом топливе с закрытой независимой схемой, с выделенным ГВС. Параметры тепловой сети:

- Давление в прямом трубопроводе - Рпр=4,0кг/см2;

- Давление в обратном трубопроводе - Робр=2,0кг/см2.

- К 2018 году – ввод газовых котлов общей мощностью 2,6 Гкал/ч;

Котельная «Лесхоз»

К 2020 году увеличить мощность котельной до 3 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей.

Котельная «Центральная-2»

Строится новая котельная общей мощностью 12,43 Гкал/ч, с температурным графиком 115/75 ºС.

К 2018 году ввод газовых котлов общей мощностью 3,44 Гкал/ч;

К 2020 году ввод газовых котлов общей мощностью 3,44 Гкал/ч;

К 2025 году ввод газовых котлов общей мощностью 3,4 Гкал/ч;

К 2030 году ввод газовых котлов общей мощностью 2,15 Гкал/ч.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Согласно части восьмой Статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" должно быть произведено прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения.

Предлагается к 2030 году необходимо перейти на закрытую схему теплоснабжения, без открытого водозабора на ГВС. Для чего необходимо: либо установить индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в каждом доме; либо построить центральные тепловые пункты (ЦТП) на район. Все новые потребители подключаются также по закрытой схеме теплоснабжения.

Котельная Школьная работает по закрытой, независимой схеме с выделенным ГВС, т.к. домовые системы не позволяют получать ГВС в виду изношенности сетей, у потребителей стоят электрические бойлеры, однако потребители осуществляют несанкционированный водоразбор непосредственно и системы отопления ( от батарей отопления).

Для борьбы с несанкционированным водоразбором, рекомендуется вводить в сетевую воду реагент ЛВХ 3.1 для ее окрашивания и придания ей специфического  запаха.

По возможности рекомендуется переходить на пластиковые трубопроводы. Новые участки сетей, прокладываемые для перспективных потребителей, также, по возможности, должны быть пластиковыми.

5.1. Котельная «СХТ»

Общая схема подключения тепловых сетей к 2025г. представлены на рисунке 5.1.1.

Мероприятия, проводимые к 2025 году:

- Устанавливается насосная станция на обратной линии на участке перед ответвлением на перспективную застройку жилых домов Ж3 (см. рис. 5.1.1).

Рисунок 5.1.1. Насосная станция.

Рисунок 5.1.2. Тепловые сети и нагрузки на 2025г.

Общая схема подключения тепловых сетей к 2030г. представлены на рисунке 5.1.9.

Мероприятия, проводимые к 2030 году:

- Часть потребителей центральной части п. Сосново, общей мощностью 2 Гкал/ч  переключается к котельной «Центральная-2» (см. рис. 5.1.8).

Рисунок 5.1.3.

Рисунок 5.1.4. Тепловые сети и нагрузки на 2030 г.

  - Котельная «Школьная»

Для восстановления системы ГВС, необходима перекладка домовых сетей.

  - Котельная «Больничная»

Рассматривается два варианта реконструкции тепловых сетей котельной «Больничная»:

1 вариант

Общая схема подключения тепловых сетей на 2017г. представлена на рисунке 5.5.1.

Мероприятия, проводимые к 2017 году:

Для подключения перспективной общественно - деловой застройки Д, общей нагрузкой 0,17 Гкал/ч, прокладываются тепловые сети:

- l=40м, d=0,032м (для Д с нагрузкой 0,021 Гкал/ч), см. рисунок 5.5.1;

- l=65м, d=0,05м (для Д с нагрузкой 0,08 Гкал/ч), см. рисунок 5.5.1;

- l=100м, d=0,05м (для Д с нагрузкой 0,071 Гкал/ч), см. рисунок 5.5.1.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы теплотрассы и обеспечения теплом, подключенных потребителей, перекладывается участок сети l=71м, d=0,04м с увеличением диаметра до d=0,05м,  см. рис. 5.5.1.

Рисунок 5.3.1. Строительство и реконструкция сетей к 2017 году (вариант 1).

2 вариант

Общая схема подключения тепловых сетей на 2017г. представлена на рисунке 5.5.2.

Для подключения перспективной общественно - деловой застройки Д, общей нагрузкой 0,17 Гкал/ч и резервирования системы теплоснабжения, прокладываются тепловые сети:

- l=40м, d=0,032м (для Д с нагрузкой 0,021 Гкал/ч), см. рисунок 5.5.2;

- l=65м, d=0,05м (для Д с нагрузкой 0,08 Гкал/ч), см. рисунок 5.5.2;

- l=100м, d=0,05м (для Д с нагрузкой 0,071 Гкал/ч), см. рисунок 5.5.2;

- l=70м, d=0,04м (для обеспечения необходимого расхода), см. рисунок 5.5.2.

Рисунок 5.3.2. Строительство сетей к 2017 году.

  - Котельная «Железнодорожная»

Общая схема подключения тепловых сетей на 2017 г. представлена на рисунке 5.6.1.

Для подключения перспективной общественно - деловой застройки Д, общей нагрузкой 0,32 Гкал/ч, прокладываются тепловые сети:

- l=135м, d=0,125м (общий) и l=20м, d=0,08м (для Д с нагрузкой 0,17 Гкал/ч), см. рисунок 5.6.2;

- l=150м, d=0,08м (общий) и l=15м, d=0,032м (для Д с нагрузкой 0,033 Гкал/ч), см. рисунок 5.6.2;

- l=120м, d=0,065м (для Д с нагрузкой 0,125 Гкал/ч), см. рисунок 5.6.2.

Рисунок 5.4.1. Тепловые сети и нагрузки на 2017г.

Рисунок 5.4.2. Строительство сетей к 2017 году.

  - Котельная «Снегиревка»

Общая схема подключения тепловых сетей на 2025г. представлена на рисунке 5.7.8.

Мероприятия, проводимые к 2025 году:

Для надежной и бесперебойной работы теплотрассы и обеспечения теплом, подключенных потребителей, перекладываются участки сети:

l=30м, d=0,09м с увеличением диаметра до d=0,125м,  см. рис. 5.7.9;

l=15м, d=0,09м с увеличением диаметра до d=0,125м,  см. рис. 5.7.9.

Рисунок 5.5.1. Тепловые сети и нагрузки на 2030 г.

Рисунок 5.5.2. Реконструкция сетей к 2025 году.

  - Котельная «ДРСУ»

Реконструкция тепловых сетей не требуется.

  - Котельная «Центральная-2»

Общая схема подключения тепловых сетей на 2030г. представлена на рисунке 5.11.1.

Мероприятия, проводимые к 2030 году:

- Часть потребителей центральной части п. Сосново, общей мощностью 2,02 Гкал/ч  переключается к котельной «Центральная-2» (см. рис. 5.11.2).

Рисунок 5.7.1. Тепловые сети и нагрузки на 2030г.

  - Котельная «ВНИИЗемМаш»

В 2018 г планируется строительство блочно-модульной котельной и прокладка сетей в обход завода «ВНИИЗмиМаш»

- Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении является уголь.

В ближайшее время в Сосновском СП предусматривается увеличение газификации поселений, поэтому централизованные источники теплоснабжения будут в качестве топлива использовать природный газ.  План газификации  Сосновского СП представлен на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1. План газификации.

  - Котельная «СХТ»

Расчетный объем потребления условного топлива за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.1.1. Период развития с 2017 по 2030 год.

Рисунок 6.2.1

Баланс топлива на 2030г. по месяцам представлен на рисунке 6.1.2.

Рисунок 6.2.2.

  - Котельная «Центральная»

Расчетный объем потребления условного топлива за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.2.1. Период развития с 2017 по 2030 год.

Рисунок 6.3.1

Баланс топлива на 2030г. по месяцам представлен на рисунке 6.2.2.

Рисунок 6.3.2.

  - Котельная «Школьная»

Расчетный объем потребления условного топлива за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.3.1. Период развития с 2017 по 2030 год.

Рисунок 6.4.1

Баланс топлива на 2030г. по месяцам представлен на рисунке 6.3.2.

Рисунок 6.4.2.

  - Котельная «Больничная»

Расчетный объем потребления условного топлива за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.5.1. Период развития с 2017 по 2030 год.

Рисунок 6.5.1

Баланс топлива на 2030г. по месяцам представлен на рисунке 6.5.2.

Рисунок 6.5.2.

  - Котельная «Железнодорожная»

Расчетный объем потребления условного топлива за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.6.1. Период развития с 2017 по 2030 год.

Рисунок 6.6.1

Баланс топлива на 2030г. по месяцам представлен на рисунке 6.6.2.

Рисунок 6.6.2.

  - Котельная «Снегиревка»

Расчетный объем потребления условного топлива за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.7.1. Период развития с 2017 по 2030 год.

Рисунок 6.7.1

Баланс топлива на 2030г. по месяцам представлен на рисунке 6.7.2.

Рисунок 6.7.2.

  - Котельная «Кривко»

Расчетный объем потребления условного топлива за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.8.1. Период развития с 2017 по 2030 год.

Рисунок 6.8.1

Баланс топлива на 2030г. по месяцам представлен на рисунке 6.8.2.

Рисунок 6.8.2.

  - Котельная «ДРСУ»

Расчетный объем потребления условного топлива за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.9.1. Период развития с 2017 по 2030 год.

Рисунок 6.9.1

Баланс топлива на 2030г. по месяцам представлен на рисунке 6.9.2.

Рисунок 6.9.2.

  - Котельная «Лесхоз»

Расчетный объем потребления условного топлива за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.10.1. Период развития с 2017 по 2030 год.

Рисунок 6.10.1

Баланс топлива на 2030г. по месяцам представлен на рисунке 6.10.2.

Рисунок 6.10.2.

  - Котельная «Центральная-2»

Расчетный объем потребления условного топлива за год по мере развития котельной представлен на рисунке 6.11.1. Период развития с 2017 по 2030 год.

Рисунок 6.11.1

Баланс топлива на 2030г. по месяцам представлен на рисунке 6.11.2.

Рисунок 6.11.2.

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

  - Инвестиции в источники.

Инвестиции в реконструируемые и новые источники теплоснабжения  по периодам приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

Стоимость основного оборудования

| Наименование котельной | Наименование оборудования | Стоимость введенного оборудования, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017-2018г | 2018-2019г | 2019-2020г | 2020-2025г | 2025-2030г |
| Центральная | Газовый котел 3,5 МВт | 27,8 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | Газовый котел 2,0 МВт |  |  |  |  |  |
| Больничная | Газовый котел 0,8 МВт – 2шт | 8,1 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Железно-дорожная | Газовый котел 0,5 МВт – 4шт | 6,83 | ‒ | 1,77 | ‒ | ‒ |
| Снегиревка | Газовый котел 3,5 МВт – 2шт | 41,6 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | Газовый котел 2,5 МВт | ‒ | 6,47 | ‒ | ‒ | ‒ |
| Кривко | Газовый котел 1,5 МВт – 2шт | 15,18 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Лесхоз | Газовый котел 0,6 МВт | ‒ | ‒ | 2,9 | ‒ | ‒ |
| Центральная-2 | Газовый котел 4,0 МВт – 2шт | 52,62 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | Газовый котел 2,0 МВт – 2шт | ‒ | ‒ | ‒ | 13,8 |  |
|  | Газовый котел 2,5 МВт | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 6,95 |
| Итого | ‒ | 152,13 | 6,47 | 4,67 | 13,8 | 6,95 |

  - Инвестиции в теплосети.

Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей представлена на рис.7.2.1.

Рисунок 7.3.1

В таблице 7.2.1 представлены инвестиции в строительство тепловых сетей по годам.

Таблица 7.2.1.

Инвестиции в теплосети

| Наименование источника | Размер- ность | 2017 год |  | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | Млн.р. | 12,32 |  | ‒ |
| Больничная | Млн. р. | 1 вар | 2 вар | ‒ |
|  |  | 3,3 | 3,7 |  |
| Железнодорожная | Млн. р. | 11,95 |  | ‒ |
| Снегиревка | Млн. р. | 37,10 |  | 0,56 |
| Кривко | Млн. р. | 1,68 |  |  |
| Лесхоз | Млн. р. | 3,25 |  | ‒ |
| Центральная-2 | Млн. р. | 16,67 |  |  |
| СХТ | Млн. р. | 35,38 |  | ‒ |
| ВНИИЗемМаш | Млн. р. | 7,14 |  | ‒ |
| Итого | Млн. р. | 142,6 | 143,0 | 4,23 |

Как видно из таблицы 7.2.1 основные вложения приходятся на период с 2017 до 2020 года. Также видно, что первый вариант реконструкции тепловых сетей по котельной «Больничная» более выгодный, однако, в этом случае не будет резервирующей перемычки. Исходя из этого, предлагается выбрать второй вариант.

В таблице 7.2.2 представлены суммарные инвестиции в систему теплоснабжения Сосновского сельского поселения.

Таблица 7.2.2.

Суммарные инвестиции

| Наименование котельной | Суммарная стоимость, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017-2018г |  | 2018-2019г |  | 2019-2020г | 2020-2025г | 2025-2030г |
| Центральная | 36,65 |  | 8,865 |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Больничная | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | 10,4 | 10,9 | 2,35 | 2,78 |  |  |  |
| Железно-дорожная | 15,795 |  | 8,965 |  | 1,77 | ‒ | ‒ |
| Снегиревка | 69,2 |  | 34,075 |  | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Кривко | 16,44 |  | 1,26 |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Лесхоз | 2,44 |  | 2,44 |  | 2,9 | ‒ | ‒ |
| Центральная-2 | 65,125 |  | 12,505 |  | ‒ | ‒ | 6,95 |
| СХТ | 22,785 |  | 22,785 |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| ВНИИЗемМаш | 23,27 |  | 7,07 |  | ‒ | ‒ | ‒ |
| Итого | 307,68* |  | 118,485* |  | 11,47 | 15,2 | 8,357 |

* В сумме участвует второй вариант  котельной «Больничная».

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации

На сегодняшний день около 80% всех тепловых сетей и котельных принадлежит администрации Сосновского СП, которые сдаются в аренду нескольким эксплуатирующим организациям.

В ближайшей перспективе котельные и сети, принадлежащие администрации, будут сдаваться в аренду оптом одной эксплуатирующей организации на основании торгов. Организация, выигравшая торги, и, отвечающая требованиям критериев, автоматически становится единой теплоснабжающей организацией тепловых сетей.

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Тепловые источники и закрепленные за ними зоны теплоснабжения представлены в разделе 5.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования Сосновское сельское поселение не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Вывод

В рамках данной работы были проанализированы существующие и перспективные тепловые нагрузки абонентов. Разработана электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения Сосново в программном расчетном комплексе ZULU Thermo.

Электронная модель позволила провести анализ работы  существующих тепловых сетей, а также рассчитать параметры необходимой системы теплоснабжения с учетом ввода перспективных потребителей по нескольким вариантам. По результатам расчетов выделены варианты развития системы теплоснабжения для каждой котельной. По каждому варианту подобраны оптимальные диаметры для перекладки магистральных трубопроводов и строительства новых сетей в районе перспективной застройки. Приняты решения по необходимым мощностям котельных.

- Приложение 1

- Приложение 2